## Resumo do Orçamento
Objeto: | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - ALA BEATA | Referência Utilizada: | SINAPI NÃO DES
Endereço: | BR - 364 - KM17 - HOSPITAL SANTA MARCELINA | Mês de Referência: | 2020-09-01
Cidade: | PORTO VELHO/RO | Encargos sociais | 115,15%(HORA)
Data: | 2020-11-04 |  | 47,56%(MÊS)
|  | BDI | 22.88%
Planilha Orçamentária Resumida
Item | Descrição |  | Total
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 98342.97
2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  | 2425.67
3 | PREPARO DO TERRENO |  | 5629.05
4 | INFRAESTRUTURA |  | 25572.53
5 | SUPERESTRUTURA |  | 26203.33
6 | PAREDES E DIVISÓRIAS |  | 29801.77
7 | COBERTURA |  | 90854.1
8 | PISO E PAVIMENTO |  | 50193.88
9 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO EM PAREDES |  | 64728.72
10 | ESQUADRIAS E PORTAS |  | 35106.61
11 | PINTURA |  | 18321.44
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 29122.99
13 | DRENAGEM |  | 4597.52
14 | INSTALAÇÕES ELETRICAS, REDE LOGICA E TELEFONICA |  | 73310.8
15 | SERVIÇOS DIVERSOS |  | 814.06
|  | Total sem BDI | 555025.44
|  | Total do BDI | 126989.82
|  | Total Geral | 682015.26

## Orçamento Sintético
Objeto: | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - ALA BEATA |  |  |  |  | Referência Utilizada: | SINAPI NÃO DES
Endereço: | BR - 364 - KM17 - HOSPITAL SANTA MARCELINA |  |  |  |  | Mês de Referência: | 2020-09-01
Cidade: | PORTO VELHO/RO |  |  |  |  | Encargos sociais | 115,15%(HORA)
Data: | 2020-11-04 | [5 empty] | 47,56%(MÊS)
[6 empty] | BDI | 22.88%
Planilha Orçamentária Sintética
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 98342.97
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO E TAXAS |  |  |  | 74947.32
1.1.1 | TOTAL-01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | MÊS | 4 | 18736.83 | 74947.32
1.2 |  |  | PROGRAMAS DE IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - NR 18 |  |  |  | 2022.57
1.2.1 | TOTAL-03 | Próprio | PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS | UN | 1 | 2022.57 | 2022.57
1.3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 21373.08
1.3.1 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 228 | 65.6 | 14956.8
1.3.2 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 373.38 | 2240.28
1.3.3 | TOTAL-04 | Próprio | ALUGUEL DE DOIS CONTAINERS EM CHAPA DE AÇO PARA ESCRITORIO E DEPOSITO (L=2,20M, C=6,20M, H=2,50M). | MES | 4 | 1044 | 4176
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  | 2425.67
2.1 |  |  | DEMOLIÇÃO EM VARANDA EXISTENTE |  |  |  | 897.67
2.1.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA |  |  |  | 176.77
2.1.1.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 21.4 | 2.62 | 56.07
2.1.1.2 | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 21.4 | 5.64 | 120.7
2.1.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA E MURETA |  |  |  | 55.43
2.1.2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.54 | 43.94 | 23.73
2.1.2.2 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.068 | 466.11 | 31.7
2.1.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO NO PISO E NA PAREDE |  |  |  | 653.86
2.1.3.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  | 350.66
2.1.3.1.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 19.8 | 17.71 | 350.66
2.1.3.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  | 303.2
2.1.3.2.1 | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 17.12 | 17.71 | 303.2
2.1.4 |  |  | REMOÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA |  |  |  | 11.61
2.1.4.1 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 3 | 0.98 | 2.94
2.1.4.2 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 | 0.51 | 0.51
2.1.4.3 | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 16 | 0.51 | 8.16
2.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PASSARELA EXTERNA |  |  |  | 1155.12
2.2.1 | TOTAL-05 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL. | M² | 3.79 | 304.78 | 1155.12
2.3 |  |  | REMOÇÃO DE COBERTURA (PARA EXECUÇÃO DE PLATIBANDA) |  |  |  | 56.07
2.3.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL. | m² | 21.4 | 2.62 | 56.07
2.4 |  |  | REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE ENTULHO |  |  |  | 316.81
2.4.1 | TOTAL - 46 | Próprio | DESTINAÇÃO E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CAMINHÃO BASCULANTE. | M³ | 7.98 | 39.7 | 316.81
3 |  |  | PREPARO DO TERRENO |  |  |  | 5629.05
3.1 | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 311.9 | 1.35 | 421.07
3.2 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 68.7 | 34.64 | 2379.77
3.3 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 74.86 | 37.78 | 2828.21
4 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 25572.53
4.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  | 2031.71
4.1.1 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 12.54 | 75.84 | 951.03
4.1.2 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 7.47 | 99.7 | 744.76
4.1.3 | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 28.16 | 4.89 | 137.7
4.1.4 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 7.71 | 25.71 | 198.22
4.2 |  |  | FORMAS |  |  |  | 8606.77
4.2.1 | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 36.45 | 93.71 | 3415.73
4.2.2 | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 118.22 | 43.91 | 5191.04
4.3 |  |  | ARMADURAS |  |  |  | 7147.66
4.3.1 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 8.27 | 13.19 | 109.08
4.3.2 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 241.55 | 11.96 | 2888.94
4.3.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 120.36 | 10.49 | 1262.58
4.3.4 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 147.64 | 8.77 | 1294.8
4.3.5 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 108.91 | 14.62 | 1592.26
4.4 |  |  | CONCRETO |  |  |  | 7786.39
4.4.1 | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 9.92 | 16.07 | 159.41
4.4.2 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 12.3 | 450.61 | 5542.5
4.4.3 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 12.3 | 169.47 | 2084.48
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 26203.33
5.1 |  |  | FORMAS |  |  |  | 14067.93
5.1.1 | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | 55.71 | 85.97 | 4789.39
5.1.2 | 92452 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 98.3 | 94.39 | 9278.54
5.2 |  |  | ARMADURA |  |  |  | 6715.9
5.2.1 | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.91 | 13.3 | 78.6
5.2.2 | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 203.18 | 11.98 | 2434.1
5.2.3 | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 93.45 | 10.45 | 976.55
5.2.4 | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 159.91 | 8.65 | 1383.22
5.2.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 150.73 | 12.23 | 1843.43
5.3 |  |  | CONCRETO |  |  |  | 5419.5
5.3.1 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 8.74 | 450.61 | 3938.33
5.3.2 | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 8.74 | 169.47 | 1481.17
6 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  | 29801.77
6.1 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS |  |  |  | 29801.77
6.1.1 | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 402.89 | 73.97 | 29801.77
7 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 90854.1
7.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 24675.27
7.1.1 | TOTAL-07 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES DE 16M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | KG | 1172.64 | 10.97 | 12863.86
7.1.2 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 313.74 | 30.8 | 9663.19
7.1.3 | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 287.195 | 7.48 | 2148.22
7.2 |  |  | ESTRUTURA CAIXA DAGUA |  |  |  | 2504.06
7.2.1 | TOTAL-08 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA CAIXA DAGUA | KG | 139.7 | 10.97 | 1532.51
7.2.2 | TOTAL-09 | Próprio | PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA, SOB ESTRUTURA METALICA, PARA BASE DE CAIXA DAGUA | m² | 9.54 | 101.84 | 971.55
7.3 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  | 52102.8
7.3.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 313.74 | 166.07 | 52102.8
7.4 |  |  | FORRO |  |  |  | 11571.97
7.4.1 | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 270.31 | 42.81 | 11571.97
8 |  |  | PISO E PAVIMENTO |  |  |  | 50193.88
8.1 |  |  | REGULARIZAÇÃO |  |  |  | 15815.59
8.1.1 | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 272.26 | 15.49 | 4217.31
8.1.2 | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 272.26 | 42.6 | 11598.28
8.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 2616.9
8.2.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 30 | 87.23 | 2616.9
8.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  |  | 30689.15
8.3.1 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 272.26 | 112.72 | 30689.15
8.4 |  |  | SOLEIRAS |  |  |  | 1072.24
8.4.1 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 13 | 82.48 | 1072.24
9 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO EM PAREDES |  |  |  | 64728.72
9.1 |  |  | CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO |  |  |  | 29937.03
9.1.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 805.77 | 3.53 | 2844.37
9.1.2 | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 320.29 | 32.57 | 10431.85
9.1.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 495.71 | 33.61 | 16660.81
9.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 18096.62
9.2.1 | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 495.71 | 34.59 | 17146.61
9.2.2 | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 23.78 | 39.95 | 950.01
9.3 |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO |  |  |  | 16695.07
9.3.1 | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 316.45 | 48.77 | 15433.27
9.3.2 | 73908/002 | SINAPI | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 36 | 35.05 | 1261.8
10 |  |  | ESQUADRIAS E PORTAS |  |  |  | 35106.61
10.1 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  |  | 2064.91
10.1.1 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6.02 | 28.92 | 174.1
10.1.2 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 16.8 | 36.76 | 617.57
10.1.3 | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6.02 | 28.49 | 171.51
10.1.4 | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 16.8 | 34.08 | 572.54
10.1.5 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 8.96 | 21.73 | 194.7
10.1.6 | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.24 | 36.2 | 334.49
10.2 |  |  | JANELAS |  |  |  | 9877.28
10.2.1 | TOTAL - 27 | Próprio | INSTALAÇÃO DE JANELA, J01 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TIPO BASCULANTE (0,6X0,4M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 337.25 | 1686.25
10.2.2 | TOTAL - 28 | Próprio | INSTALAÇÃO DE JANELA, J02 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER 8MM (1,3X0,7M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 929.89 | 929.89
10.2.3 | TOTAL - 29 | Próprio | INSTALAÇÃO DE JANELA, J03 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER 8MM (2,0X0,7M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 1210.19 | 7261.14
10.3 |  |  | PORTAS |  |  |  | 23164.42
10.3.1 | TOTAL - 30 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA, P01 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (0,80X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1509.81 | 1509.81
10.3.2 | TOTAL - 31 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA, P02 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (0,9X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1627.69 | 6510.76
10.3.3 | TOTAL - 32 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA, P03 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (1,0X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1746.33 | 3492.66
10.3.4 | TOTAL - 33 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA, P04 - PORTA EM ALUMINIO DE CORRER EM CHAPA DUPLA, ACM, (1,2X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 2066.37 | 8265.48
10.3.5 | TOTAL - 34 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA, P05 - PORTA EM VIDRO DE ABRIR 02 FOLHAS - 10MM (1,8X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3385.71 | 3385.71
11 |  |  | PINTURA |  |  |  | 18321.44
11.1 |  |  | PAREDES |  |  |  | 18321.44
11.1.1 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 495.71 | 2.2 | 1090.56
11.1.2 | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 495.71 | 21.72 | 10766.82
11.1.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 495.71 | 13.04 | 6464.06
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 29122.99
12.1 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA TUBOS SANITARIOS |  |  |  | 572.72
12.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 6.31 | 67.01 | 422.83
12.1.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 5.83 | 25.71 | 149.89
12.2 |  |  | RASGO E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  |  |  | 1202.55
12.2.1 | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 59.65 | 9.87 | 588.75
12.2.2 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 59.65 | 10.29 | 613.8
12.3 |  |  | TUBOS |  |  |  | 4303.77
12.3.1 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 62.59 | 7.28 | 455.66
12.3.2 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 33.4 | 23 | 768.2
12.3.3 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 25.85 | 11.61 | 300.12
12.3.4 | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1.12 | 13.36 | 14.96
12.3.5 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 25.08 | 14.39 | 360.9
12.3.6 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 34.03 | 21.31 | 725.18
12.3.7 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 40.2 | 41.76 | 1678.75
12.4 |  |  | CONEXÕES |  |  |  | 1364.54
12.4.1 | 72600 | SINAPI | JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4X1/2" -FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 10.6 | 42.4
12.4.2 | 90375 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 5 | 6.95 | 34.75
12.4.3 | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17 | 6.72 | 114.24
12.4.4 | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.68 | 13.36
12.4.5 | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.85 | 8.85
12.4.6 | 72602 | SINAPI | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO EINSTALACAO | UN | 9 | 11.2 | 100.8
12.4.7 | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 9.37 | 112.44
12.4.8 | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 13.57 | 13.57
12.4.9 | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 14.68 | 58.72
12.4.10 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 12.18 | 60.9
12.4.11 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 11.23 | 145.99
12.4.12 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.7 | 15.7
12.4.13 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11 | 7.77 | 85.47
12.4.14 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 5.55 | 55.5
12.4.15 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 8.53 | 51.18
12.4.16 | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 17.89 | 53.67
12.4.17 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 17.92 | 71.68
12.4.18 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11 | 7.33 | 80.63
12.4.19 | TOTAL-10 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 4 | 28.55 | 114.2
12.4.20 | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 11.86 | 11.86
12.4.21 | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 4.97 | 54.67
12.4.22 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 10.66 | 63.96
12.5 |  |  | REGISTRO E ADAPTADORES |  |  |  | 1232.18
12.5.1 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 113.34 | 226.68
12.5.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 10 | 57.64 | 576.4
12.5.3 | 94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 14.26 | 14.26
12.5.4 | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 22.48 | 67.44
12.5.5 | 89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 2.93 | 58.6
12.5.6 | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 8.38 | 33.52
12.5.7 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 4 | 54.9 | 219.6
12.5.8 | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2 | 17.84 | 35.68
12.6 |  |  | APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 5016.51
12.6.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 75.02 | 300.08
12.6.2 | 86927 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 238.14 | 476.28
12.6.3 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 285.11 | 2565.99
12.6.4 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 418.54 | 1674.16
12.7 |  |  | RALOS E CAIXAS |  |  |  | 2391.9
12.7.1 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 8.58 | 34.32
12.7.2 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 | 23.32 | 209.88
12.7.3 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 4 | 497.32 | 1989.28
12.7.4 | 97900 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 1 | 158.42 | 158.42
12.8 |  |  | CAIXA DAGUA |  |  |  | 1430.06
12.8.1 | 88503 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2 | 715.03 | 1430.06
12.9 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  | 11608.76
12.9.1 | TOTAL - 35 | Próprio | PROTEÇÃO PARA SIFAO, EM CHAPA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 287.47 | 1149.88
12.9.2 | TOTAL - 36 | Próprio | BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM ACO INOX, PARA LAVATORIO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 255.53 | 1022.12
12.9.3 | TOTAL - 37 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA VERTICAL, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 166.87 | 667.48
12.9.4 | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 212.37 | 849.48
12.9.5 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 226.81 | 2721.72
12.9.6 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 236.41 | 1891.28
12.9.7 | TOTAL - 47 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA PORTA, 45 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 163.94 | 655.76
12.9.8 | TOTAL - 48 | Próprio | REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO PARA PORTA, DUAS FACES, ALTURA DE 40CM E LARGURA DE 90CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 636.86 | 2547.44
12.9.9 | TOTAL - 49 | Próprio | PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE- FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UN | 4 | 25.9 | 103.6
13 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 4597.52
13.1 |  |  | TUBOS |  |  |  | 479.94
13.1.1 | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 15.95 | 30.09 | 479.94
13.2 |  |  | CONEXÕES |  |  |  | 577.52
13.2.1 | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 12 | 28.21 | 338.52
13.2.3 | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 12 | 15.86 | 190.32
13.2.4 | 89692 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 1 | 48.68 | 48.68
13.3 |  |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  | 3540.06
13.3.1 | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 37.8 | 63.64 | 2405.59
13.3.2 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 26.5 | 42.81 | 1134.47
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS, REDE LOGICA E TELEFONICA |  |  |  | 73310.8
14.1 |  |  | RASGO E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA |  |  |  | 4847.85
14.1.1 | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 315 | 5.1 | 1606.5
14.1.2 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 315 | 10.29 | 3241.35
14.2 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA ELETRODUTO ENTERRADO |  |  |  | 888.36
14.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 10.51 | 67.01 | 704.28
14.2.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 7.16 | 25.71 | 184.08
14.3 |  |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS |  |  |  | 8203.13
14.3.1 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 335.4 | 7.84 | 2629.54
14.3.2 | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 159.88 | 10.86 | 1736.3
14.3.3 | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 42.8 | 10.23 | 437.84
14.3.4 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 23.1 | 6.3 | 145.53
14.3.5 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 20.74 | 9.66 | 200.35
14.3.6 | TOTAL-11 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 21.58 | 53.25 | 1149.14
14.3.7 | TOTAL - 13 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50MM CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 8.4 | 47.65 | 400.26
14.3.8 | TOTAL - 62 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75X50MM CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 3.75 | 37.66 | 141.23
14.3.9 | TOTAL - 63 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50MM CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 32.7 | 41.68 | 1362.94
14.4 |  |  | FIOS E CABOS |  |  |  | 13871.94
14.4.1 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2014.92 | 2.8 | 5641.78
14.4.2 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 413.88 | 4.49 | 1858.32
14.4.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 454.87 | 6.12 | 2783.8
14.4.4 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 24.04 | 480.8
14.4.5 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 46.01 | 1380.3
14.4.6 | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1242.4 | 1.39 | 1726.94
14.5 |  |  | TOMADAS, INTERRUPTORES E OUTROS |  |  |  | 8434.06
14.5.1 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51 | 26.88 | 1370.88
14.5.2 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 44.95 | 314.65
14.5.3 | 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 63.04 | 1260.8
14.5.4 | 91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 11.98 | 155.74
14.5.5 | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 2 | 36.85 | 73.7
14.5.6 | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 60.25 | 482
14.5.7 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 43.09 | 258.54
14.5.8 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 25.95 | 103.8
14.5.9 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 4 | 37.92 | 151.68
14.5.10 | TOTAL - 50 | Próprio | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 69.31 | 693.1
14.5.11 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 21 | 189
14.5.12 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 | 39.35 | 314.8
14.5.13 | 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 20 | 20.02 | 400.4
14.5.14 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 162 | 11.31 | 1832.22
14.5.15 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31 | 8.14 | 252.34
14.5.16 | TOTAL - 51 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 221.39 | 221.39
14.5.17 | TOTAL - 52 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 146.56 | 146.56
14.5.18 | TOTAL - 53 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM NO TETO, PVC, 150X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 70.82 | 212.46
14.6 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO |  |  |  | 3364.63
14.6.1 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 8.99 | 26.97
14.6.2 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 44.52 | 178.08
14.6.3 | TOTAL - 15 | Próprio | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 9.49 | 18.98
14.6.4 | TOTAL - 14 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 45.46 | 227.3
14.6.5 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 10.35 | 41.4
14.6.6 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 10.35 | 20.7
14.6.7 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 49.38 | 197.52
14.6.8 | TOTAL - 54 | Próprio | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR , BIPOLAR 32A - FORNECIMENTOP E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 143.22 | 572.88
14.6.9 | TOTAL - 55 | Próprio | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR, TETRAPOLAR 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 924.37 | 924.37
14.6.10 | TOTAL - 18 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, CORRENTE 45 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 129.68 | 518.72
14.6.11 | 74130/006 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 287.04 | 574.08
14.6.12 | TOTAL - 23 | Próprio | FUSIVEL 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 21.21 | 63.63
14.7 |  |  | QUADROS |  |  |  | 2427.41
14.7.1 | TOTAL - 19 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 60 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, COM BARRAMENTO , FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1347.98 | 1347.98
14.7.2 | TOTAL - 20 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E QUADRO PARA MEDIDOR | UN | 1 | 1079.43 | 1079.43
14.8 |  |  | LUMINARIAS E ACESSORIOS |  |  |  | 1226.67
14.8.1 | TOTAL - 26 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA, INCLUSO LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 31 | 39.57 | 1226.67
14.9 |  |  | REDE LOGICA (RACK) |  |  |  | 7311.91
14.9.1 | TOTAL - 25 | Próprio | RACK ABERTO DE ATE 16U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1481.25 | 1481.25
14.9.2 | TOTAL - 56 | Próprio | PATCH PANEL 24 PORTAS (CAT 5) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 409.28 | 409.28
14.9.3 | TOTAL - 57 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS - GERENCIAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2344.35 | 2344.35
14.9.4 | TOTAL - 58 | Próprio | ORGANIZADOR PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 79.78 | 79.78
14.9.5 | TOTAL - 59 | Próprio | ROTEADOR PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1219.79 | 1219.79
14.9.6 | TOTAL - 60 | Próprio | HUB C/ GER, 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1777.46 | 1777.46
14.10 |  |  | DIVERSOS |  |  |  | 4443.63
14.10.1 | TOTAL - 21 | Próprio | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1076.63 | 1076.63
14.10.2 | TOTAL - 22 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1683.5 | 3367
14.11 |  |  | SPDA |  |  |  | 18291.21
14.11.1 | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 275 | 29.56 | 8129
14.11.2 | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150 | 41.83 | 6274.5
14.11.3 | TOTAL - 39 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, TAMPA DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 56.93 | 455.44
14.11.4 | TOTAL - 38 | Próprio | SUPORTE GUIA SIMPLES 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 10.98 | 351.36
14.11.5 | TOTAL - 40 | Próprio | SUPORTE GUIA REFORÇADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 17.16 | 343.2
14.11.6 | TOTAL - 41 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 200X200MM EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 444.67 | 444.67
14.11.7 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 14.66 | 14.66
14.11.8 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" . | M | 1 | 5.58 | 5.58
14.11.9 | TOTAL - 42 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA DE PVC - TEL 541 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9 | 69.34 | 624.06
14.11.10 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 13 | 54.88 | 713.44
14.11.11 | TOTAL - 43 | Próprio | SOLDA EXOTERMICA PARA FIXAÇÃO COM HASTE. | UN | 13 | 33.1 | 430.3
14.11.12 | TOTAL - 44 | Próprio | CONECTORES DIVERSOS PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 10.04 | 200.8
14.11.13 | TOTAL - 45 | Próprio | TERMINAL AEREO EM LATÃO 600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 20 | 15.21 | 304.2
15 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 814.06
15.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 311.9 | 2.61 | 814.06
|  |  |  | Total sem BDI |  |  | 555025.44
|  |  |  | Total do BDI |  |  | 126989.82
|  |  |  | Total Geral |  |  | 682015.26

## Orçamento Analítico
Objeto: | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - ALA BEATA | [6 empty] | Referência Utilizada: | SINAPI NÃO DES
Endereço: | BR - 364 - KM17 - HOSPITAL SANTA MARCELINA | [6 empty] | Mês de Referência: | 2020-09-01
Cidade: | PORTO VELHO/RO | [6 empty] | Encargos sociais | 115,15%(HORA)
Data: | 2020-11-04 | [7 empty] | 47,56%(MÊS)
[8 empty] | BDI | 22.88%
Planilha Orçamentária Analítica
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO E TAXAS | [5 empty] | 74947.32
1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL-01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | MÊS | 1 | 18736.83 | 18736.83
Composição Auxiliar | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 15402.7 | 15402.7
Composição Auxiliar | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | MES | 1 | 3334.13 | 3334.13
|  |  |  | MO sem LS => | 8494.2691 | LS => | 9781.15 | MO com LS => | 18275.42
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 74947.32
1.2 |  |  | PROGRAMAS DE IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - NR 18 | [5 empty] | 2022.57
1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL-03 | Próprio | PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 2022.57 | 2022.57
Composição Auxiliar | 100309 | SINAPI | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16.5 | 22.3 | 367.95
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 16.5 | 100.28 | 1654.62
|  |  |  | MO sem LS => | 924.1971 | LS => | 1064.21 | MO com LS => | 1988.41
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2022.57
1.3 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 21373.08
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 65.6 | 65.6
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0191 | 22.22 | 0.42
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0044 | 24.71 | 0.1
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0012 | 452.69 | 0.54
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5691 | 19.92 | 11.33
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1897 | 16.72 | 3.17
Insumo | 00004433 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.2273 | 7.35 | 9.02
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.0428 | 10.3 | 0.44
Insumo | 00003992 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 16.31 | 16.31
Insumo | 00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material |  | m² | 0.5853 | 41.48 | 24.27
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3219 | LS => | 6.13 | MO com LS => | 11.45
[6 empty] | Quant. => | 228 | Preço Total => | 14956.8
1.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | CANT - CANTEIRO DE OBRAS |  | m² | 1 | 373.38 | 373.38
Composição Auxiliar | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.01 | 339.9 | 3.39
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.92 | 19.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.94 | 33.88
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material |  | m² | 1 | 300 | 300
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4 | 2.96 | 11.84
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material |  | KG | 0.11 | 10.48 | 1.15
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1 | 3.2 | 3.2
|  |  |  | MO sem LS => | 18.6196 | LS => | 21.44 | MO com LS => | 40.06
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 2240.28
1.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL-04 | Próprio | ALUGUEL DE DOIS CONTAINERS EM CHAPA DE AÇO PARA ESCRITORIO E DEPOSITO (L=2,20M, C=6,20M, H=2,50M). | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | MES | 1 | 1044 | 1044
Insumo | 00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | Equipamento |  | MES | 2 | 522 | 1044
|  |  |  | MO sem LS => | 0 | LS => | 0 | MO com LS => | 0
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 4176
2 |  |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
2.1 |  |  | DEMOLIÇÃO EM VARANDA EXISTENTE | [5 empty] | 897.61
2.1.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA | [5 empty] | 176.75
2.1.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2.62 | 2.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0971 | 16.94 | 1.64
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0494 | 19.89 | 0.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0.8924 | LS => | 1.03 | MO com LS => | 1.92
[6 empty] | Quant. => | 21.4 | Preço Total => | 56.06
2.1.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 5.64 | 5.64
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2086 | 16.94 | 3.53
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1062 | 19.89 | 2.11
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9242 | LS => | 2.22 | MO com LS => | 4.14
[6 empty] | Quant. => | 21.4 | Preço Total => | 120.69
2.1.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA E MURETA | [5 empty] | 55.41
2.1.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 43.94 | 43.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.225 | 20.3 | 4.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3248 | 16.94 | 39.38
|  |  |  | MO sem LS => | 14.8083 | LS => | 17.05 | MO com LS => | 31.86
[6 empty] | Quant. => | 0.54 | Preço Total => | 23.72
2.1.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m³ | 1 | 466.11 | 466.11
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.3196 | 20.3 | 47.08
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 23.9693 | 16.94 | 406.03
Insumo | 00041954 | SINAPI | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | Material |  | KG | 0.2835 | 45.87 | 13
|  |  |  | MO sem LS => | 152.7446 | LS => | 175.89 | MO com LS => | 328.63
[6 empty] | Quant. => | 0.068 | Preço Total => | 31.69
2.1.3 |  |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO NO PISO E NA PAREDE | [5 empty] | 653.84
2.1.3.1 |  |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 350.65
2.1.3.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 17.71 | 17.71
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2553 | 21.67 | 5.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7195 | 16.94 | 12.18
|  |  |  | MO sem LS => | 6.0795 | LS => | 7 | MO com LS => | 13.08
[6 empty] | Quant. => | 19.8 | Preço Total => | 350.65
2.1.3.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | 303.19
2.1.3.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 17.71 | 17.71
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2553 | 21.67 | 5.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7195 | 16.94 | 12.18
|  |  |  | MO sem LS => | 6.0795 | LS => | 7 | MO com LS => | 13.08
[6 empty] | Quant. => | 17.12 | Preço Total => | 303.19
2.1.4 |  |  | REMOÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA | [5 empty] | 11.61
2.1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 0.98 | 0.98
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0183 | 21.08 | 0.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0359 | 16.94 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0.33465 | LS => | 0.39 | MO com LS => | 0.72
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 2.94
2.1.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1 | 0.51 | 0.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0187 | 16.94 | 0.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0095 | 21.08 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17197 | LS => | 0.2 | MO com LS => | 0.37
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 0.51
2.1.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M | 1 | 0.51 | 0.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0188 | 16.94 | 0.31
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0096 | 21.08 | 0.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.17197 | LS => | 0.2 | MO com LS => | 0.37
[6 empty] | Quant. => | 16 | Preço Total => | 8.16
2.2 |  |  | DEMOLIÇÃO DE PASSARELA EXTERNA | [5 empty] | 1155.11
2.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL-05 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL. | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | M² | 1 | 304.78 | 304.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 12 | 16.94 | 203.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5 | 20.3 | 101.5
|  |  |  | MO sem LS => | 104.1459 | LS => | 119.92 | MO com LS => | 224.07
[6 empty] | Quant. => | 3.79 | Preço Total => | 1155.11
2.3 |  |  | REMOÇÃO DE COBERTURA (PARA EXECUÇÃO DE PLATIBANDA) | [5 empty] | 56.06
2.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL. | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 2.62 | 2.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0971 | 16.94 | 1.64
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0494 | 19.89 | 0.98
|  |  |  | MO sem LS => | 0.8924 | LS => | 1.03 | MO com LS => | 1.92
[6 empty] | Quant. => | 21.4 | Preço Total => | 56.06
2.4 |  |  | REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE ENTULHO | [5 empty] | 316.8
2.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 46 | Próprio | DESTINAÇÃO E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CAMINHÃO BASCULANTE. | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | M³ | 1 | 39.7 | 39.7
Composição Auxiliar | 97915 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DESCARGAS |  | M3XKM | 30 | 0.65 | 19.5
Composição Auxiliar | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 20.2 | 20.2
|  |  |  | MO sem LS => | 6.9254 | LS => | 7.97 | MO com LS => | 14.9
[6 empty] | Quant. => | 7.98 | Preço Total => | 316.8
3 |  |  | PREPARO DO TERRENO
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | m² | 1 | 1.35 | 1.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.08 | 16.94 | 1.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0.45085 | LS => | 0.52 | MO com LS => | 0.97
[6 empty] | Quant. => | 311.9 | Preço Total => | 421.06
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | M | 1 | 34.64 | 34.64
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0168 | 22.22 | 0.37
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0039 | 24.71 | 0.09
Composição Auxiliar | 94974 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0046 | 452.69 | 2.08
Composição Auxiliar | 99062 | SINAPI | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | UN | 1.5 | 1.85 | 2.77
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3563 | 16.72 | 5.95
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7125 | 19.92 | 14.19
Insumo | 00004433 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.4125 | 7.35 | 3.03
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.111 | 10.48 | 1.16
Insumo | 00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.7445 | 3.2 | 2.38
Insumo | 00010567 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.55 | 3.66 | 2.01
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.0256 | 24.06 | 0.61
|  |  |  | MO sem LS => | 8.3709 | LS => | 9.64 | MO com LS => | 18.01
[6 empty] | Quant. => | 68.7 | Preço Total => | 2379.76
3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 37.78 | 37.78
Composição Auxiliar | 5901 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.006 | 173.1 | 1.03
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 27.86 | 7.63
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 22.81 | 5.79
Composição Auxiliar | 5903 | SINAPI | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.003 | 34.59 | 0.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.659 | 16.94 | 11.16
Insumo | 00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 1.25 | 9.66 | 12.07
|  |  |  | MO sem LS => | 8.2408 | LS => | 9.49 | MO com LS => | 17.73
[6 empty] | Quant. => | 74.86 | Preço Total => | 2828.21
4 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.1 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 2031.7
4.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 75.84 | 75.84
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.189 | 20.3 | 24.13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.053 | 16.94 | 51.71
|  |  |  | MO sem LS => | 25.8936 | LS => | 29.82 | MO com LS => | 55.71
[6 empty] | Quant. => | 12.54 | Preço Total => | 951.03
4.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 99.7 | 99.7
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.459 | 20.3 | 29.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 4.138 | 16.94 | 70.09
|  |  |  | MO sem LS => | 33.9949 | LS => | 39.15 | MO com LS => | 73.14
[6 empty] | Quant. => | 7.47 | Preço Total => | 744.75
4.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 1 | 4.89 | 4.89
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.003 | 27.86 | 0.08
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.003 | 22.81 | 0.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.104 | 20.3 | 2.11
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.156 | 16.94 | 2.64
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6779 | LS => | 1.93 | MO com LS => | 3.61
[6 empty] | Quant. => | 28.16 | Preço Total => | 137.7
4.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 25.71 | 25.71
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 27.86 | 7.63
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 22.81 | 5.79
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.28 | 1.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 16.94 | 11.01
|  |  |  | MO sem LS => | 8.2361 | LS => | 9.48 | MO com LS => | 17.72
[6 empty] | Quant. => | 7.71 | Preço Total => | 198.22
4.2 |  |  | FORMAS | [5 empty] | 8606.76
4.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 93.71 | 93.71
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.039 | 22.22 | 0.86
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.079 | 24.71 | 1.95
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.769 | 19.92 | 55.15
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.086 | 16.72 | 18.15
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 5.35 | 0.09
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.01 | 12.93 | 0.12
Insumo | 00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material |  | KG | 0.016 | 11.74 | 0.18
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.047 | 10.68 | 0.5
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4.612 | 1.06 | 4.88
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.278 | 9.26 | 11.83
|  |  |  | MO sem LS => | 26.5489 | LS => | 30.57 | MO com LS => | 57.12
[6 empty] | Quant. => | 36.45 | Preço Total => | 3415.72
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 43.91 | 43.91
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.014 | 22.22 | 0.31
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.017 | 24.71 | 0.42
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.145 | 19.92 | 22.8
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.471 | 16.72 | 7.87
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.017 | 5.35 | 0.09
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.605 | 2.96 | 1.79
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.034 | 12.93 | 0.43
Insumo | 00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material |  | KG | 0.026 | 10.68 | 0.27
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.567 | 1.06 | 0.6
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 1.008 | 9.26 | 9.33
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9412 | LS => | 12.6 | MO com LS => | 23.54
[6 empty] | Quant. => | 118.22 | Preço Total => | 5191.04
4.3 |  |  | ARMADURAS | [5 empty] | 7147.64
4.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.19 | 13.19
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.46 | 8.46
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.049 | 15.51 | 0.75
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.151 | 23 | 3.47
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 14.5 | 0.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.13 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8964 | LS => | 2.18 | MO com LS => | 4.08
[6 empty] | Quant. => | 8.27 | Preço Total => | 109.08
4.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.96 | 11.96
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.28 | 8.28
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0375 | 15.51 | 0.58
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1155 | 23 | 2.65
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 14.5 | 0.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.724 | 0.13 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3618 | LS => | 1.57 | MO com LS => | 2.93
[6 empty] | Quant. => | 241.55 | Preço Total => | 2888.93
4.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.49 | 10.49
Composição Auxiliar | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.59 | 7.59
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 15.51 | 0.44
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 23 | 2.04
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 14.5 | 0.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.4655 | 0.13 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 1.004 | LS => | 1.16 | MO com LS => | 2.16
[6 empty] | Quant. => | 120.36 | Preço Total => | 1262.57
4.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.77 | 8.77
Composição Auxiliar | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.48 | 6.48
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.022 | 15.51 | 0.34
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 23 | 1.56
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 14.5 | 0.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.306 | 0.13 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.73902 | LS => | 0.85 | MO com LS => | 1.59
[6 empty] | Quant. => | 147.64 | Preço Total => | 1294.8
4.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 14.62 | 14.62
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.56 | 8.56
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0635 | 15.51 | 0.98
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1945 | 23 | 4.47
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 14.5 | 0.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.9665 | 0.13 | 0.25
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6633 | LS => | 3.07 | MO com LS => | 5.73
[6 empty] | Quant. => | 108.91 | Preço Total => | 1592.26
4.4 |  |  | CONCRETO | [5 empty] | 7786.39
4.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 16.07 | 16.07
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0339 | 337.35 | 11.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1863 | 20.3 | 3.78
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0508 | 16.94 | 0.86
|  |  |  | MO sem LS => | 2.2914 | LS => | 2.64 | MO com LS => | 4.93
[6 empty] | Quant. => | 9.92 | Preço Total => | 159.41
4.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 450.61 | 450.61
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.75 | 1.39 | 1.04
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.71 | 0.23 | 0.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.31 | 16.94 | 39.13
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.46 | 16.46 | 24.03
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.723 | 70 | 50.61
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.66 | 0.78 | 282.87
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.593 | 89 | 52.77
|  |  |  | MO sem LS => | 21.5617 | LS => | 24.83 | MO com LS => | 46.39
[6 empty] | Quant. => | 12.3 | Preço Total => | 5542.5
4.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 169.47 | 169.47
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.174 | 0.34 | 0.39
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.672 | 1.54 | 1.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.846 | 19.92 | 36.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.846 | 20.3 | 37.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.538 | 16.94 | 93.81
|  |  |  | MO sem LS => | 57.7458 | LS => | 66.49 | MO com LS => | 124.24
[6 empty] | Quant. => | 12.3 | Preço Total => | 2084.48
5 |  |  | SUPERESTRUTURA
5.1 |  |  | FORMAS | [5 empty] | 14067.91
5.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 85.97 | 85.97
Composição Auxiliar | 91693 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.093 | 22.22 | 2.06
Composição Auxiliar | 91692 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.05 | 24.71 | 1.23
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 16.72 | 2.39
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.715 | 19.92 | 14.24
Insumo | 00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material |  | KG | 0.086 | 10.48 | 0.9
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 4.432 | 1.06 | 4.69
Insumo | 00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 6.53 | 9.26 | 60.46
|  |  |  | MO sem LS => | 7.0323 | LS => | 8.1 | MO com LS => | 15.13
[6 empty] | Quant. => | 55.71 | Preço Total => | 4789.38
5.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92452 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 94.39 | 94.39
Composição Auxiliar | 92265 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.621 | 72.37 | 44.94
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.769 | 19.92 | 35.23
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.324 | 16.72 | 5.41
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.01 | 5.35 | 0.05
Insumo | 00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento |  | MES | 0.474 | 1.18 | 0.55
Insumo | 00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento |  | MES | 1.186 | 2.17 | 2.57
Insumo | 00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | Equipamento |  | MES | 1.186 | 1.18 | 1.39
Insumo | 00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento |  | MES | 0.356 | 4.75 | 1.69
Insumo | 00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.726 | 2.96 | 2.14
Insumo | 00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material |  | KG | 0.033 | 12.93 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 20.4462 | LS => | 23.54 | MO com LS => | 43.99
[6 empty] | Quant. => | 98.3 | Preço Total => | 9278.53
5.2 |  |  | ARMADURA | [5 empty] | 6715.88
5.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 13.3 | 13.3
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.46 | 8.46
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.028 | 15.51 | 0.43
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1713 | 23 | 3.93
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 14.5 | 0.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.97 | 0.13 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9661 | LS => | 2.26 | MO com LS => | 4.23
[6 empty] | Quant. => | 5.91 | Preço Total => | 78.6
5.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 11.98 | 11.98
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.28 | 8.28
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0209 | 15.51 | 0.32
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1278 | 23 | 2.93
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 14.5 | 0.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.743 | 0.13 | 0.09
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3804 | LS => | 1.59 | MO com LS => | 2.97
[6 empty] | Quant. => | 203.18 | Preço Total => | 2434.09
5.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 10.45 | 10.45
Composição Auxiliar | 92794 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 7.59 | 7.59
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0156 | 15.51 | 0.24
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0956 | 23 | 2.19
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 14.5 | 0.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.543 | 0.13 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 0.99001 | LS => | 1.14 | MO com LS => | 2.13
[6 empty] | Quant. => | 93.45 | Preço Total => | 976.55
5.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.65 | 8.65
Composição Auxiliar | 92795 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 6.48 | 6.48
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0114 | 15.51 | 0.17
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0698 | 23 | 1.6
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 14.5 | 0.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 0.367 | 0.13 | 0.04
|  |  |  | MO sem LS => | 0.70648 | LS => | 0.81 | MO com LS => | 1.52
[6 empty] | Quant. => | 159.91 | Preço Total => | 1383.22
5.2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 12.23 | 12.23
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 1 | 8.56 | 8.56
Composição Auxiliar | 88238 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0203 | 15.51 | 0.31
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1241 | 23 | 2.85
Insumo | 00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material |  | KG | 0.025 | 14.5 | 0.36
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 1.19 | 0.13 | 0.15
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8452 | LS => | 2.12 | MO com LS => | 3.97
[6 empty] | Quant. => | 150.73 | Preço Total => | 1843.42
5.3 |  |  | CONCRETO | [5 empty] | 5419.49
5.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 450.61 | 450.61
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.75 | 1.39 | 1.04
Composição Auxiliar | 88831 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.71 | 0.23 | 0.16
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.31 | 16.94 | 39.13
Composição Auxiliar | 88377 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.46 | 16.46 | 24.03
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.723 | 70 | 50.61
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 362.66 | 0.78 | 282.87
Insumo | 00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.593 | 89 | 52.77
|  |  |  | MO sem LS => | 21.5617 | LS => | 24.83 | MO com LS => | 46.39
[6 empty] | Quant. => | 8.74 | Preço Total => | 3938.33
5.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1 | 169.47 | 169.47
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 1.174 | 0.34 | 0.39
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.672 | 1.54 | 1.03
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.846 | 19.92 | 36.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.846 | 20.3 | 37.47
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.538 | 16.94 | 93.81
|  |  |  | MO sem LS => | 57.7458 | LS => | 66.49 | MO com LS => | 124.24
[6 empty] | Quant. => | 8.74 | Preço Total => | 1481.16
6 |  |  | PAREDES E DIVISÓRIAS
6.1 |  |  | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS | [5 empty] | 29801.77
6.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 73.97 | 73.97
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0106 | 458.26 | 4.85
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.751 | 20.3 | 35.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.876 | 16.94 | 14.83
Insumo | 00007267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | Material |  | UN | 37.74 | 0.46 | 17.36
Insumo | 00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0069 | 34.13 | 0.23
Insumo | 00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material |  | M | 0.58 | 2.01 | 1.16
|  |  |  | MO sem LS => | 17.862 | LS => | 20.57 | MO com LS => | 38.43
[6 empty] | Quant. => | 402.89 | Preço Total => | 29801.77
7 |  |  | COBERTURA
7.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | 24675.26
7.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL-07 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES DE 16M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | COBE - COBERTURA |  | KG | 1 | 10.97 | 10.97
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 19.37 | 1.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 16.94 | 0.84
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0012 | 339.52 | 0.4
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0016 | 87.66 | 0.14
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.0041 | 16 | 0.06
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 0.12 | 1.39 | 0.16
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | Material |  | KG | 1 | 5.36 | 5.36
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.41 | 5.09 | 2.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0179 | LS => | 1.17 | MO com LS => | 2.19
[6 empty] | Quant. => | 1172.64 | Preço Total => | 12863.86
7.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 30.8 | 30.8
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0068 | 20.28 | 0.13
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0094 | 19.42 | 0.18
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.213 | 19.37 | 4.12
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.106 | 16.94 | 1.79
Insumo | 00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material |  | CENTO | 0.007 | 107.95 | 0.75
Insumo | 00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | Material |  | KG | 4.333 | 5.5 | 23.83
|  |  |  | MO sem LS => | 2.231 | LS => | 2.57 | MO com LS => | 4.8
[6 empty] | Quant. => | 313.74 | Preço Total => | 9663.19
7.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 7.48 | 7.48
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2149 | 21.17 | 4.54
Insumo | 00011174 | SINAPI | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | Material |  | 18L | 0.0059 | 479.59 | 2.82
Insumo | 00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material |  | L | 0.0106 | 11.94 | 0.12
|  |  |  | MO sem LS => | 1.5152 | LS => | 1.74 | MO com LS => | 3.26
[6 empty] | Quant. => | 287.195 | Preço Total => | 2148.21
7.2 |  |  | ESTRUTURA CAIXA DAGUA | [5 empty] | 2504.05
7.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL-08 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA CAIXA D | COBE - COBERTURA |  | KG | 1 | 10.97 | 10.97
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 19.37 | 1.93
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.05 | 16.94 | 0.84
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0012 | 339.52 | 0.4
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0016 | 87.66 | 0.14
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material |  | KG | 0.0041 | 16 | 0.06
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material |  | UN | 0.12 | 1.39 | 0.16
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | Material |  | KG | 1 | 5.36 | 5.36
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material |  | KG | 0.41 | 5.09 | 2.08
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0179 | LS => | 1.17 | MO com LS => | 2.19
[6 empty] | Quant. => | 139.7 | Preço Total => | 1532.5
7.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL-09 | Próprio | PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA, SOB ESTRUTURA METALICA, PARA BASE DE CAIXA D | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 101.84 | 101.84
Composição Auxiliar | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.72 | 16.72
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 19.92 | 19.92
Insumo | 00003993 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | m² | 1.05 | 60.14 | 63.14
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.2 | 10.3 | 2.06
|  |  |  | MO sem LS => | 12.6145 | LS => | 14.53 | MO com LS => | 27.14
[6 empty] | Quant. => | 9.54 | Preço Total => | 971.55
7.3 |  |  | TELHAMENTO | [5 empty] | 52102.8
7.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | m² | 1 | 166.07 | 166.07
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0009 | 20.28 | 0.01
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0012 | 19.42 | 0.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.062 | 16.94 | 1.05
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.056 | 19.89 | 1.11
Insumo | 00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material |  | CJ | 4.15 | 1.18 | 4.89
Insumo | 00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material |  | m² | 1.146 | 138.74 | 158.99
|  |  |  | MO sem LS => | 0.74832 | LS => | 0.86 | MO com LS => | 1.61
[6 empty] | Quant. => | 313.74 | Preço Total => | 52102.8
7.4 |  |  | FORRO | [5 empty] | 11571.97
7.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 42.81 | 42.81
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4994 | 19.37 | 9.67
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material |  | KG | 0.0426 | 16.84 | 0.71
Insumo | 00036238 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material |  | m² | 1.0956 | 15.88 | 17.39
Insumo | 00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | Material |  | CENTO | 0.0333 | 27.27 | 0.9
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 2.1912 | 0.14 | 0.3
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento |  | UN | 1.3265 | 1.18 | 1.56
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material |  | CENTO | 0.0132 | 15.9 | 0.2
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material |  | M | 3.8499 | 3.14 | 12.08
|  |  |  | MO sem LS => | 3.565 | LS => | 4.11 | MO com LS => | 7.67
[6 empty] | Quant. => | 270.31 | Preço Total => | 11571.97
8 |  |  | PISO E PAVIMENTO
8.1 |  |  | REGULARIZAÇÃO | [5 empty] | 15815.57
8.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 1 | 15.49 | 15.49
Composição Auxiliar | 94968 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0339 | 337.35 | 11.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1631 | 20.3 | 3.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0444 | 16.94 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 2.0869 | LS => | 2.4 | MO com LS => | 4.49
[6 empty] | Quant. => | 272.26 | Preço Total => | 4217.3
8.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 42.6 | 42.6
Composição Auxiliar | 87301 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0607 | 536.13 | 32.54
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.35 | 20.3 | 7.1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.175 | 16.94 | 2.96
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2103 | LS => | 6 | MO com LS => | 11.21
[6 empty] | Quant. => | 272.26 | Preço Total => | 11598.27
8.2 |  |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 2616.9
8.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 87.23 | 87.23
Composição Auxiliar | 94964 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.097 | 427.56 | 41.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2767 | 20.3 | 5.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4572 | 16.94 | 7.74
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1805 | 19.92 | 3.59
Insumo | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | Material |  | m² | 1.128 | 1.5 | 1.69
Insumo | 00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.2 | 1.06 | 0.21
Insumo | 00004460 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material |  | M | 0.25 | 5.56 | 1.39
Insumo | 00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material |  | m² | 1.1224 | 22.75 | 25.53
|  |  |  | MO sem LS => | 8.1432 | LS => | 9.38 | MO com LS => | 17.52
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 2616.9
8.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [5 empty] | 30689.14
8.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | PISO - PISOS |  | m² | 1 | 112.72 | 112.72
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.44 | 21.67 | 9.53
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 16.94 | 3.38
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 8.62 | 1.96 | 16.89
Insumo | 00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.07 | 77.01 | 82.4
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.14 | 3.75 | 0.52
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5828 | LS => | 5.28 | MO com LS => | 9.86
[6 empty] | Quant. => | 272.26 | Preço Total => | 30689.14
8.4 |  |  | SOLEIRAS | [5 empty] | 1072.24
8.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | PISO - PISOS |  | M | 1 | 82.48 | 82.48
Composição Auxiliar | 88274 | SINAPI | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.547 | 22.21 | 12.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.273 | 16.94 | 4.62
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material |  | KG | 1.29 | 1.96 | 2.52
Insumo | 00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material |  | M | 1 | 63.2 | 63.2
|  |  |  | MO sem LS => | 5.9726 | LS => | 6.88 | MO com LS => | 12.85
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 1072.24
9 |  |  | REVESTIMENTO E TRATAMENTO EM PAREDES
9.1 |  |  | CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO | [5 empty] | 29937.01
9.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 3.53 | 3.53
Composição Auxiliar | 87313 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0042 | 477.17 | 2
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 20.3 | 1.42
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.007 | 16.94 | 0.11
|  |  |  | MO sem LS => | 0.64141 | LS => | 0.74 | MO com LS => | 1.38
[6 empty] | Quant. => | 805.77 | Preço Total => | 2844.36
9.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 32.57 | 32.57
Composição Auxiliar | 87292 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0376 | 458.26 | 17.23
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.58 | 20.3 | 11.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.211 | 16.94 | 3.57
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3491 | LS => | 7.31 | MO com LS => | 13.66
[6 empty] | Quant. => | 320.29 | Preço Total => | 10431.84
9.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 33.61 | 33.61
Composição Auxiliar | 87369 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0376 | 563.45 | 21.18
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.47 | 20.3 | 9.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.171 | 16.94 | 2.89
|  |  |  | MO sem LS => | 6.7162 | LS => | 7.73 | MO com LS => | 14.45
[6 empty] | Quant. => | 495.71 | Preço Total => | 16660.81
9.2 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 18096.61
9.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 34.59 | 34.59
Composição Auxiliar | 87286 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.025 | 474.74 | 11.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.867 | 20.3 | 17.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.176 | 16.94 | 2.98
Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.387 | 5.57 | 2.15
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9851 | LS => | 9.19 | MO com LS => | 17.18
[6 empty] | Quant. => | 495.71 | Preço Total => | 17146.6
9.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS |  | m² | 1 | 39.95 | 39.95
Composição Auxiliar | 87298 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.025 | 611.26 | 15.28
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.975 | 20.3 | 19.79
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.197 | 16.94 | 3.33
Insumo | 00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material |  | L | 0.28 | 5.57 | 1.55
|  |  |  | MO sem LS => | 8.7799 | LS => | 10.11 | MO com LS => | 18.89
[6 empty] | Quant. => | 23.78 | Preço Total => | 950.01
9.3 |  |  | REVESTIMENTO CERAMICO | [5 empty] | 16695.06
9.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES |  | m² | 1 | 48.77 | 48.77
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.61 | 21.67 | 13.21
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.34 | 16.94 | 5.75
Insumo | 00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material |  | KG | 4.86 | 0.64 | 3.11
Insumo | 00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material |  | m² | 1.07 | 23.95 | 25.62
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material |  | KG | 0.29 | 3.75 | 1.08
|  |  |  | MO sem LS => | 6.7116 | LS => | 7.73 | MO com LS => | 14.44
[6 empty] | Quant. => | 316.45 | Preço Total => | 15433.26
9.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 73908/002 | SINAPI | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | M | 1 | 35.05 | 35.05
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 21.67 | 13
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 16.94 | 6.77
Insumo | 00000586 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | Material |  | M | 1 | 15.28 | 15.28
|  |  |  | MO sem LS => | 6.9719 | LS => | 8.03 | MO com LS => | 15
[6 empty] | Quant. => | 36 | Preço Total => | 1261.8
10 |  |  | ESQUADRIAS E PORTAS
10.1 |  |  | VERGAS E CONTRAVERGAS | [5 empty] | 2064.87
10.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 28.92 | 28.92
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.17 | 71.88 | 12.21
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 8.46 | 4.14
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.018 | 417.98 | 7.52
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 433.93 | 0.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.084 | 20.3 | 1.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 16.94 | 1.72
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.006 | 5.35 | 0.03
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.13 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2442 | LS => | 3.74 | MO com LS => | 6.98
[6 empty] | Quant. => | 6.02 | Preço Total => | 174.09
10.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 36.76 | 36.76
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.217 | 71.88 | 15.59
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 8.28 | 6.54
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.024 | 417.98 | 10.03
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 433.93 | 0.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 20.3 | 1.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.094 | 16.94 | 1.59
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.007 | 5.35 | 0.03
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.13 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5743 | LS => | 4.12 | MO com LS => | 7.69
[6 empty] | Quant. => | 16.8 | Preço Total => | 617.56
10.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 28.49 | 28.49
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.164 | 71.88 | 11.78
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 8.46 | 4.14
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.018 | 417.98 | 7.52
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 433.93 | 0.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.084 | 20.3 | 1.7
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.102 | 16.94 | 1.72
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.006 | 5.35 | 0.03
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.13 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1931 | LS => | 3.68 | MO com LS => | 6.87
[6 empty] | Quant. => | 6.02 | Preço Total => | 171.5
10.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 34.08 | 34.08
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.213 | 71.88 | 15.31
Composição Auxiliar | 92792 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.49 | 8.46 | 4.14
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.024 | 417.98 | 10.03
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 433.93 | 0.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.068 | 20.3 | 1.38
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.094 | 16.94 | 1.59
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.007 | 5.35 | 0.03
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.13 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5696 | LS => | 4.11 | MO com LS => | 7.68
[6 empty] | Quant. => | 16.8 | Preço Total => | 572.54
10.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 21.73 | 21.73
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.122 | 71.88 | 8.76
Composição Auxiliar | 92791 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.308 | 8.56 | 2.63
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.012 | 417.98 | 5.01
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 433.93 | 0.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.094 | 20.3 | 1.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 16.94 | 1.81
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.005 | 5.35 | 0.02
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.13 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8306 | LS => | 3.26 | MO com LS => | 6.09
[6 empty] | Quant. => | 8.96 | Preço Total => | 194.7
10.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | M | 1 | 36.2 | 36.2
Composição Auxiliar | 92270 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m² | 0.214 | 71.88 | 15.38
Composição Auxiliar | 92793 | SINAPI | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | KG | 0.79 | 8.28 | 6.54
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.024 | 417.98 | 10.03
Composição Auxiliar | 87294 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0019 | 433.93 | 0.82
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.058 | 20.3 | 1.17
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.086 | 16.94 | 1.45
Insumo | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material |  | L | 0.007 | 5.35 | 0.03
Insumo | 00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material |  | UN | 6 | 0.13 | 0.78
|  |  |  | MO sem LS => | 3.4302 | LS => | 3.95 | MO com LS => | 7.38
[6 empty] | Quant. => | 9.24 | Preço Total => | 334.48
10.2 |  |  | JANELAS | [5 empty] | 9877.28
10.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 27 | Próprio | INSTALAÇÃO DE JANELA, J01 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TIPO BASCULANTE (0,6X0,4M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 337.25 | 337.25
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.6 | 20.45 | 12.27
Insumo | TOTAL COT-1.6 | Próprio | J01 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TIPO BASCULANTE (0,6X0,4M) | Material |  | UN | 1 | 324.98 | 324.98
|  |  |  | MO sem LS => | 4.3644 | LS => | 5.03 | MO com LS => | 9.39
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 1686.25
10.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 28 | Próprio | INSTALAÇÃO DE JANELA, J02 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER 8MM (1,3X0,7M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 929.89 | 929.89
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 20.45 | 14.31
Insumo | TOTAL COT-1.7 | Próprio | J02 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER 8MM (1,3X0,7M) | Material |  | UN | 1 | 915.58 | 915.58
|  |  |  | MO sem LS => | 5.0941 | LS => | 5.87 | MO com LS => | 10.96
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 929.89
10.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 29 | Próprio | INSTALAÇÃO DE JANELA, J03 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER 8MM (2,0X0,7M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1210.19 | 1210.19
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.8 | 20.45 | 16.36
Insumo | TOTAL COT-1.8 | Próprio | J03 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER 8MM (2,0X0,7M) | Material |  | UN | 1 | 1193.83 | 1193.83
|  |  |  | MO sem LS => | 5.8192 | LS => | 6.7 | MO com LS => | 12.52
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 7261.14
10.3 |  |  | PORTAS | [5 empty] | 23164.42
10.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 30 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA, P01 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (0,80X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1509.81 | 1509.81
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.3 | 20.3
Insumo | TOTAL COT-1.1 | Próprio | P01 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA (0,80X2,1M) | Material |  | UN | 1 | 1489.51 | 1489.51
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2089 | LS => | 8.3 | MO com LS => | 15.51
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1509.81
10.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 31 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA, P02 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (0,9X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1627.69 | 1627.69
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.3 | 20.3
Insumo | TOTAL COT-1.2 | Próprio | P02 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (0,9X2,1M) | Material |  | UN | 1 | 1607.39 | 1607.39
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2089 | LS => | 8.3 | MO com LS => | 15.51
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 6510.76
10.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 32 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA, P03 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (1,0X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 1746.33 | 1746.33
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.3 | 20.3
Insumo | TOTAL COT-1.3 | Próprio | P03 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (1,0X2,1M) | Material |  | UN | 1 | 1726.03 | 1726.03
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2089 | LS => | 8.3 | MO com LS => | 15.51
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 3492.66
10.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 33 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA, P04 - PORTA EM ALUMINIO DE CORRER EM CHAPA DUPLA, ACM, (1,2X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 2066.37 | 2066.37
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.3 | 20.3
Insumo | TOTAL COT-1.4 | Próprio | P04 - PORTA EM ALUMINIO DE CORRER EM CHAPA DUPLA, ACM, (1,2X2,1M) | Material |  | UN | 1 | 2046.07 | 2046.07
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2089 | LS => | 8.3 | MO com LS => | 15.51
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 8265.48
10.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 34 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA, P05 - PORTA EM VIDRO DE ABRIR 02 FOLHAS - 10MM (1,8X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1 | 3385.71 | 3385.71
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.3 | 20.3
Insumo | TOTAL COT-1.5 | Próprio | P05 - PORTA EM VIDRO DE ABRIR 02 FOLHAS - 10MM (1,8X2,1M) | Material |  | UN | 1 | 3365.41 | 3365.41
|  |  |  | MO sem LS => | 7.2089 | LS => | 8.3 | MO com LS => | 15.51
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 3385.71
11 |  |  | PINTURA
11.1 |  |  | PAREDES | [5 empty] | 18321.43
11.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 2.2 | 2.2
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.054 | 21.17 | 1.14
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.014 | 16.94 | 0.23
Insumo | 00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | Material |  | L | 0.16 | 5.19 | 0.83
|  |  |  | MO sem LS => | 0.46014 | LS => | 0.53 | MO com LS => | 0.99
[6 empty] | Quant. => | 495.71 | Preço Total => | 1090.56
11.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 21.72 | 21.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 16.94 | 2.42
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.571 | 21.17 | 12.08
Insumo | 00004056 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | Material |  | GL | 0.244 | 29.36 | 7.16
Insumo | 00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material |  | UN | 0.1 | 0.64 | 0.06
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8431 | LS => | 5.58 | MO com LS => | 10.42
[6 empty] | Quant. => | 495.71 | Preço Total => | 10766.82
11.1.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | PINT - PINTURAS |  | m² | 1 | 13.04 | 13.04
Composição Auxiliar | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.187 | 21.17 | 3.95
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.069 | 16.94 | 1.16
Insumo | 00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material |  | L | 0.33 | 24.06 | 7.93
|  |  |  | MO sem LS => | 1.7104 | LS => | 1.97 | MO com LS => | 3.68
[6 empty] | Quant. => | 495.71 | Preço Total => | 6464.05
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA TUBOS SANITARIOS | [5 empty] | 572.71
12.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 67.01 | 67.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 16.94 | 67.01
|  |  |  | MO sem LS => | 22.4495 | LS => | 25.85 | MO com LS => | 48.3
[6 empty] | Quant. => | 6.31 | Preço Total => | 422.83
12.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 25.71 | 25.71
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 27.86 | 7.63
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 22.81 | 5.79
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.28 | 1.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 16.94 | 11.01
|  |  |  | MO sem LS => | 8.2361 | LS => | 9.48 | MO com LS => | 17.72
[6 empty] | Quant. => | 5.83 | Preço Total => | 149.88
12.2 |  |  | RASGO E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | [5 empty] | 1202.53
12.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 9.87 | 9.87
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 15.2 | 1.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.449 | 19.64 | 8.81
|  |  |  | MO sem LS => | 3.5278 | LS => | 4.06 | MO com LS => | 7.59
[6 empty] | Quant. => | 59.65 | Preço Total => | 588.74
12.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.29 | 10.29
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 596.77 | 1.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.391 | 19.64 | 7.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.055 | 15.2 | 0.83
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1838 | LS => | 3.67 | MO com LS => | 6.85
[6 empty] | Quant. => | 59.65 | Preço Total => | 613.79
12.3 |  |  | TUBOS | [5 empty] | 4303.74
12.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 7.28 | 7.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.113 | 19.64 | 2.21
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.113 | 15.2 | 1.71
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.038 | 1.93 | 0.07
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.061 | 3.11 | 3.29
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3665 | LS => | 1.57 | MO com LS => | 2.94
[6 empty] | Quant. => | 62.59 | Preço Total => | 455.65
12.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 23 | 23
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.44 | 19.64 | 8.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.44 | 15.2 | 6.68
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.147 | 1.93 | 0.28
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.061 | 6.98 | 7.4
|  |  |  | MO sem LS => | 5.3219 | LS => | 6.13 | MO com LS => | 11.45
[6 empty] | Quant. => | 33.4 | Preço Total => | 768.2
12.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 11.61 | 11.61
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024 | 15.2 | 0.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.024 | 19.64 | 0.47
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.008 | 1.93 | 0.01
Insumo | 00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.061 | 10.16 | 10.77
|  |  |  | MO sem LS => | 0.28352 | LS => | 0.33 | MO com LS => | 0.61
[6 empty] | Quant. => | 25.85 | Preço Total => | 300.11
12.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 13.36 | 13.36
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 19.64 | 0.56
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.029 | 15.2 | 0.44
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.01 | 1.93 | 0.01
Insumo | 00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.061 | 11.64 | 12.35
|  |  |  | MO sem LS => | 0.34859 | LS => | 0.4 | MO com LS => | 0.75
[6 empty] | Quant. => | 1.12 | Preço Total => | 14.96
12.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 14.39 | 14.39
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 19.64 | 5.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 15.2 | 4.56
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.1 | 1.93 | 0.19
Insumo | 00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.05 | 3.58 | 3.75
|  |  |  | MO sem LS => | 3.63 | LS => | 4.18 | MO com LS => | 7.81
[6 empty] | Quant. => | 25.08 | Preço Total => | 360.9
12.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 21.31 | 21.31
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 19.64 | 7.46
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.38 | 15.2 | 5.77
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0108 | 57.9 | 0.62
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.127 | 1.93 | 0.24
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0163 | 50.28 | 0.81
Insumo | 00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.05 | 6.11 | 6.41
|  |  |  | MO sem LS => | 4.5968 | LS => | 5.29 | MO com LS => | 9.89
[6 empty] | Quant. => | 34.03 | Preço Total => | 725.17
12.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 41.76 | 41.76
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74 | 19.64 | 14.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.74 | 15.2 | 11.24
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0363 | 57.9 | 2.1
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.247 | 1.93 | 0.47
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0593 | 50.28 | 2.98
Insumo | 00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.05 | 9.95 | 10.44
|  |  |  | MO sem LS => | 8.9519 | LS => | 10.31 | MO com LS => | 19.26
[6 empty] | Quant. => | 40.2 | Preço Total => | 1678.75
12.4 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 1364.54
12.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72600 | SINAPI | JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4X1/2" -FORNECIMENTO E INSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.6 | 10.6
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 19.64 | 3.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 16.94 | 3.38
Insumo | 00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material |  | UN | 0.02 | 7.87 | 0.15
Insumo | 00003496 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.15 | 3.15
|  |  |  | MO sem LS => | 2.5471 | LS => | 2.93 | MO com LS => | 5.48
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 42.4
12.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90375 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.95 | 6.95
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.119 | 19.64 | 2.33
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.119 | 15.2 | 1.8
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.009 | 57.9 | 0.52
Insumo | 00000812 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.64 | 1.64
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.06 | 1.93 | 0.11
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 50.28 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4362 | LS => | 1.65 | MO com LS => | 3.09
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 34.75
12.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.72 | 6.72
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 19.64 | 2.94
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 15.2 | 2.28
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.007 | 57.9 | 0.4
Insumo | 00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.61 | 0.61
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.05 | 1.93 | 0.09
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 50.28 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8127 | LS => | 2.09 | MO com LS => | 3.9
[6 empty] | Quant. => | 17 | Preço Total => | 114.24
12.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.68 | 6.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 15.2 | 1.62
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.107 | 19.64 | 2.1
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.009 | 57.9 | 0.52
Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.83 | 1.83
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.036 | 1.93 | 0.06
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 50.28 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2921 | LS => | 1.49 | MO com LS => | 2.78
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 13.36
12.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.85 | 8.85
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 19.64 | 1.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.089 | 15.2 | 1.35
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.012 | 57.9 | 0.69
Insumo | 00003535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.34 | 4.34
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.02 | 1.93 | 0.03
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.014 | 50.28 | 0.7
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0737 | LS => | 1.24 | MO com LS => | 2.31
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 8.85
12.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72602 | SINAPI | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO EINSTALACAO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.2 | 11.2
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 19.64 | 3.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 16.94 | 3.38
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0082 | 57.9 | 0.47
Insumo | 00003538 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 3.29 | 3.29
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0029 | 50.28 | 0.14
|  |  |  | MO sem LS => | 2.5471 | LS => | 2.93 | MO com LS => | 5.48
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 100.8
12.4.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.37 | 9.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 15.2 | 3.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 19.64 | 3.92
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.011 | 57.9 | 0.63
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.075 | 1.93 | 0.14
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 50.28 | 0.6
Insumo | 00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 1.04 | 1.04
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4169 | LS => | 2.78 | MO com LS => | 5.2
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 112.44
12.4.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 13.57 | 13.57
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.238 | 19.64 | 4.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.238 | 15.2 | 3.61
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.014 | 57.9 | 0.81
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.089 | 1.93 | 0.17
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.017 | 50.28 | 0.85
Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 3.46 | 3.46
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8771 | LS => | 3.31 | MO com LS => | 6.19
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 13.57
12.4.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.68 | 14.68
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.119 | 19.64 | 2.33
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.119 | 15.2 | 1.8
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.018 | 57.9 | 1.04
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.03 | 1.93 | 0.05
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.021 | 50.28 | 1.05
Insumo | 00007128 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 8.41 | 8.41
|  |  |  | MO sem LS => | 1.4362 | LS => | 1.65 | MO com LS => | 3.09
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 58.72
12.4.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 12.18 | 12.18
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 15.2 | 2.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 19.64 | 2.94
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.007 | 57.9 | 0.4
Insumo | 00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.07 | 6.07
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.05 | 1.93 | 0.09
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 50.28 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8127 | LS => | 2.09 | MO com LS => | 3.9
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 60.9
12.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.23 | 11.23
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 15.2 | 2.28
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 19.64 | 2.94
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.007 | 57.9 | 0.4
Insumo | 00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.12 | 5.12
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.05 | 1.93 | 0.09
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 50.28 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8127 | LS => | 2.09 | MO com LS => | 3.9
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 145.99
12.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 15.7 | 15.7
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 19.64 | 3.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 15.2 | 3.04
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.011 | 57.9 | 0.63
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.075 | 1.93 | 0.14
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.012 | 50.28 | 0.6
Insumo | 00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 7.37 | 7.37
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4169 | LS => | 2.78 | MO com LS => | 5.2
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 15.7
12.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.77 | 7.77
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 15.2 | 1.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 19.64 | 1.96
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0099 | 57.9 | 0.57
Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.93 | 2.93
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.021 | 1.93 | 0.04
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 50.28 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2085 | LS => | 1.39 | MO com LS => | 2.6
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 85.47
12.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.55 | 5.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 15.2 | 1.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 19.64 | 1.96
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0099 | 57.9 | 0.57
Insumo | 00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 0.71 | 0.71
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.021 | 1.93 | 0.04
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 50.28 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2085 | LS => | 1.39 | MO com LS => | 2.6
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 55.5
12.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.53 | 8.53
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 15.2 | 1.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 19.64 | 2.55
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.46 | 1.46
Insumo | 00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.13 | 2.13
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.02 | 21.2 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 1.571 | LS => | 1.81 | MO com LS => | 3.38
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 51.18
12.4.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17.89 | 17.89
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 19.64 | 4.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 15.2 | 3.8
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.59 | 2.59
Insumo | 00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.62 | 5.62
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.046 | 21.2 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0258 | LS => | 3.48 | MO com LS => | 6.51
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 53.67
12.4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17.92 | 17.92
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 15.2 | 3.8
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 19.64 | 4.91
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.59 | 2.59
Insumo | 00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 5.65 | 5.65
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.046 | 21.2 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0258 | LS => | 3.48 | MO com LS => | 6.51
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 71.68
12.4.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 7.33 | 7.33
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 15.2 | 1.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 19.64 | 1.96
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0099 | 57.9 | 0.57
Insumo | 00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.49 | 2.49
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.021 | 1.93 | 0.04
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.015 | 50.28 | 0.75
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2085 | LS => | 1.39 | MO com LS => | 2.6
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 80.63
12.4.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL-10 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 28.55 | 28.55
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 15.2 | 5.01
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.33 | 19.64 | 6.48
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.59 | 2.59
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.092 | 21.2 | 1.95
Insumo | 00003659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 11.06 | 11.06
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.46 | 1.46
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9879 | LS => | 4.59 | MO com LS => | 8.58
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 114.2
12.4.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 11.86 | 11.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 19.64 | 1.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 15.2 | 0.91
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.46 | 2.92
Insumo | 00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 6.02 | 6.02
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.04 | 21.2 | 0.84
|  |  |  | MO sem LS => | 0.72043 | LS => | 0.83 | MO com LS => | 1.55
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 11.86
12.4.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 4.97 | 4.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 19.64 | 0.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 15.2 | 0.6
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.46 | 1.46
Insumo | 00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.71 | 1.71
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.02 | 21.2 | 0.42
|  |  |  | MO sem LS => | 0.47874 | LS => | 0.55 | MO com LS => | 1.03
[6 empty] | Quant. => | 11 | Preço Total => | 54.67
12.4.22 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 10.66 | 10.66
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 19.64 | 1.17
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.06 | 15.2 | 0.91
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 2 | 1.46 | 2.92
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.04 | 21.2 | 0.84
Insumo | 00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 4.82 | 4.82
|  |  |  | MO sem LS => | 0.72043 | LS => | 0.83 | MO com LS => | 1.55
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 63.96
12.5 |  |  | REGISTRO E ADAPTADORES | [5 empty] | 1232.18
12.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 113.34 | 113.34
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.789 | 19.64 | 15.49
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.789 | 15.2 | 11.99
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.019 | 12.76 | 0.24
Insumo | 00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 85.62 | 85.62
|  |  |  | MO sem LS => | 9.5468 | LS => | 10.99 | MO com LS => | 20.54
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 226.68
12.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 57.64 | 57.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 19.64 | 5.89
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.23 | 15.2 | 3.49
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.013 | 12.76 | 0.16
Insumo | 00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material |  | UN | 1 | 48.1 | 48.1
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2768 | LS => | 3.77 | MO com LS => | 7.05
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 576.4
12.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 14.26 | 14.26
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.136 | 19.64 | 2.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.136 | 15.2 | 2.06
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.046 | 18.38 | 0.84
Insumo | 00000095 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 8.12 | 8.12
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.014 | 1.93 | 0.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 50.28 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6407 | LS => | 1.89 | MO com LS => | 3.53
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 14.26
12.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 22.48 | 22.48
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.136 | 19.64 | 2.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.136 | 15.2 | 2.06
Insumo | 00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material |  | UN | 0.046 | 18.38 | 0.84
Insumo | 00000098 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material |  | UN | 1 | 16.34 | 16.34
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.014 | 1.93 | 0.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.011 | 50.28 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6407 | LS => | 1.89 | MO com LS => | 3.53
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 67.44
12.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 2.93 | 2.93
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 19.64 | 0.78
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 15.2 | 0.6
Insumo | 00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 0.73 | 0.73
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.007 | 57.9 | 0.4
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.013 | 1.93 | 0.02
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.008 | 50.28 | 0.4
|  |  |  | MO sem LS => | 0.47874 | LS => | 0.55 | MO com LS => | 1.03
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 58.6
12.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.38 | 8.38
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.072 | 15.2 | 1.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.072 | 19.64 | 1.41
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.018 | 57.9 | 1.04
Insumo | 00000112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material |  | UN | 1 | 3.7 | 3.7
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.024 | 1.93 | 0.04
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.022 | 50.28 | 1.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0.86451 | LS => | 1 | MO com LS => | 1.86
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 33.52
12.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 54.9 | 54.9
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.23 | 15.2 | 3.49
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.3 | 19.64 | 5.89
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.013 | 12.76 | 0.16
Insumo | 00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | Material |  | UN | 1 | 45.36 | 45.36
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2768 | LS => | 3.77 | MO com LS => | 7.05
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 219.6
12.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17.84 | 17.84
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1347 | 19.64 | 2.64
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1347 | 15.2 | 2.04
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material |  | UN | 0.0047 | 12.76 | 0.05
Insumo | 00011829 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 13.11 | 13.11
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6268 | LS => | 1.87 | MO com LS => | 3.5
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 35.68
12.6 |  |  | APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 5016.51
12.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 75.02 | 75.02
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4467 | 19.64 | 8.77
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1407 | 16.94 | 2.38
Insumo | 00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material |  | UN | 1 | 63.8 | 63.8
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.021 | 3.46 | 0.07
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9554 | LS => | 4.55 | MO com LS => | 8.51
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 300.08
12.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86927 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 238.14 | 238.14
Composição Auxiliar | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 15.87 | 15.87
Composição Auxiliar | 86876 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 198.99 | 198.99
Composição Auxiliar | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 17.63 | 17.63
Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.65 | 5.65
|  |  |  | MO sem LS => | 10.4578 | LS => | 12.04 | MO com LS => | 22.5
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 476.28
12.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 285.11 | 285.11
Composição Auxiliar | 86902 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 217.45 | 217.45
Composição Auxiliar | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 9.09 | 9.09
Composição Auxiliar | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 5.65 | 5.65
Composição Auxiliar | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 6.96 | 6.96
Composição Auxiliar | 86906 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 45.96 | 45.96
|  |  |  | MO sem LS => | 12.7678 | LS => | 14.7 | MO com LS => | 27.47
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 2565.99
12.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 418.54 | 418.54
Composição Auxiliar | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 27.7 | 27.7
Composição Auxiliar | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 390.84 | 390.84
|  |  |  | MO sem LS => | 9.3516 | LS => | 10.77 | MO com LS => | 20.12
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1674.16
12.7 |  |  | RALOS E CAIXAS | [5 empty] | 2391.9
12.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 8.58 | 8.58
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 19.64 | 1.37
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 15.2 | 1.06
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0049 | 57.9 | 0.28
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.017 | 1.93 | 0.03
Insumo | 00011741 | SINAPI | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 5.47 | 5.47
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0075 | 50.28 | 0.37
|  |  |  | MO sem LS => | 0.84127 | LS => | 0.97 | MO com LS => | 1.81
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 34.32
12.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 23.32 | 23.32
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 19.64 | 4.91
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 15.2 | 3.8
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.0148 | 57.9 | 0.85
Insumo | 00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 1.46 | 1.46
Insumo | 00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material |  | UN | 1 | 10.63 | 10.63
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.064 | 1.93 | 0.12
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.02 | 21.2 | 0.42
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0225 | 50.28 | 1.13
|  |  |  | MO sem LS => | 3.0258 | LS => | 3.48 | MO com LS => | 6.51
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 209.88
12.7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 497.32 | 497.32
Composição Auxiliar | 5678 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0087 | 87.56 | 0.76
Composição Auxiliar | 5679 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0294 | 37.76 | 1.11
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0744 | 417.98 | 31.09
Composição Auxiliar | 97735 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0448 | 1992.51 | 89.26
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.81 | 4.84 | 3.92
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0014 | 423.12 | 0.59
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.1156 | 626.54 | 72.42
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.0895 | 20.3 | 123.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6.0895 | 16.94 | 103.15
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 166.0916 | 0.43 | 71.41
|  |  |  | MO sem LS => | 103.2442 | LS => | 118.89 | MO com LS => | 222.13
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1989.28
12.7.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97900 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 158.42 | 158.42
Composição Auxiliar | 94970 | SINAPI | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0291 | 417.98 | 12.16
Composição Auxiliar | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 0.0175 | 2368.4 | 41.44
Composição Auxiliar | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m² | 0.36 | 4.84 | 1.74
Composição Auxiliar | 87316 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0004 | 423.12 | 0.16
Composição Auxiliar | 100475 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.03 | 626.54 | 18.79
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7205 | 20.3 | 34.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.7205 | 16.94 | 29.14
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 46.689 | 0.43 | 20.07
|  |  |  | MO sem LS => | 33.7625 | LS => | 38.88 | MO com LS => | 72.64
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 158.42
12.8 |  |  | CAIXA DAGUA | [5 empty] | 1430.06
12.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 88503 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 715.03 | 715.03
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.7 | 15.2 | 117.04
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 7.7 | 19.64 | 151.22
Insumo | 00000067 | SINAPI | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | Material |  | UN | 1 | 9.35 | 9.35
Insumo | 00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material |  | UN | 0.4 | 6.41 | 2.56
Insumo | 00000087 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | Material |  | UN | 1 | 14.74 | 14.74
Insumo | 00000068 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | Material |  | UN | 2 | 16.05 | 32.1
Insumo | 00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | Material |  | UN | 1 | 325.5 | 325.5
Insumo | 00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material |  | UN | 0.3 | 3.46 | 1.03
Insumo | 00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 1.83 | 1.83
Insumo | 00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material |  | UN | 1 | 24.47 | 24.47
Insumo | 00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material |  | UN | 1 | 3.46 | 3.46
Insumo | 00011829 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material |  | UN | 1 | 13.11 | 13.11
Insumo | 00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 1.5 | 3.11 | 4.66
Insumo | 00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material |  | M | 2 | 6.98 | 13.96
|  |  |  | MO sem LS => | 93.1908 | LS => | 107.31 | MO com LS => | 200.5
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 1430.06
12.9 |  |  | ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 11608.76
12.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 35 | Próprio | PROTEÇÃO PARA SIFAO, EM CHAPA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 287.47 | 287.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.3 | 20.3
Composição Auxiliar | 88242 | SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 17.13 | 17.13
Insumo | 00012759 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | Material |  | m² | 0.3 | 833.47 | 250.04
|  |  |  | MO sem LS => | 12.9445 | LS => | 14.91 | MO com LS => | 27.85
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1149.88
12.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 36 | Próprio | BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM ACO INOX, PARA LAVATORIO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 255.53 | 255.53
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.4228 | 19.64 | 27.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4483 | 16.94 | 7.59
Insumo | MATED- 12062 | SETOP | BARRA DE APOIO ( MATERIAL: AÇO INOX AISI 304/ACABAMENTO: POLIDO/ MODELO: PARA LAVATÓRIO DE CANTO/ DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31, 75MM]/COMPRIMENTO: APROX. 61CM/INSTALAÇÃO : PAREDE/ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | Material |  | un | 1 | 220 | 220
|  |  |  | MO sem LS => | 12.6191 | LS => | 14.53 | MO com LS => | 27.15
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 1022.12
12.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 37 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA VERTICAL, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 166.87 | 166.87
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 19.64 | 18.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 16.94 | 5.06
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 9.7 | 58.2
Insumo | MATED- 12066 | SETOP | BARRA DE APOIO ( MATERIAL: AÇO INOX AISI 304/ACABAMENTO: POLIDO/ MODELO: RETA/DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]/ COMPRIMENTO: 40CM/ INSTALAÇÃO: PORTA OU PAREDE/ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | Material |  | un | 1 | 84.99 | 84.99
|  |  |  | MO sem LS => | 8.4081 | LS => | 9.68 | MO com LS => | 18.09
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 667.48
12.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 212.37 | 212.37
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 19.64 | 18.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 16.94 | 5.06
Insumo | 00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 130.49 | 130.49
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 9.7 | 58.2
|  |  |  | MO sem LS => | 8.4081 | LS => | 9.68 | MO com LS => | 18.09
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 849.48
12.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 226.81 | 226.81
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 19.64 | 18.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 16.94 | 5.06
Insumo | 00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 144.93 | 144.93
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 9.7 | 58.2
|  |  |  | MO sem LS => | 8.4081 | LS => | 9.68 | MO com LS => | 18.09
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 2721.72
12.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 236.41 | 236.41
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.9485 | 19.64 | 18.62
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2988 | 16.94 | 5.06
Insumo | 00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material |  | UN | 1 | 154.53 | 154.53
Insumo | 00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material |  | UN | 6 | 9.7 | 58.2
|  |  |  | MO sem LS => | 8.4081 | LS => | 9.68 | MO com LS => | 18.09
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 1891.28
12.9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 47 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA PORTA, 45 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Edificações |  | UN | 1 | 163.94 | 163.94
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.3 | 20.3
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.94 | 16.94
Insumo | 17040 | SIURB | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE - CABEÇA PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM - FENDA SIMPLES | Material |  | Un | 6 | 0.44 | 2.64
Insumo | 76710 | SIURB | APOIO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE FÍSICO L= 45CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050 | Material |  | Un | 1 | 124.06 | 124.06
|  |  |  | MO sem LS => | 12.884 | LS => | 14.84 | MO com LS => | 27.72
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 655.76
12.9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 48 | Próprio | REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO PARA PORTA, DUAS FACES, ALTURA DE 40CM E LARGURA DE 90CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 30.04 |  | UND | 1 | 636.86 | 636.86
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 20.3 | 30.45
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 16.94 | 25.41
Insumo | E.18.000.036519 | CPOS | Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - colocado | Material |  | m² | 0.72 | 806.95 | 581
|  |  |  | MO sem LS => | 19.3214 | LS => | 22.25 | MO com LS => | 41.57
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 2547.44
12.9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 49 | Próprio | PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE- FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | Edificações |  | UN | 1 | 25.9 | 25.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.16 | 16.94 | 2.71
Insumo | 79807 | SIURB | PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIB. (20X15CM, EM ALUMÍNIO) | Material |  | Un | 1 | 23.19 | 23.19
|  |  |  | MO sem LS => | 0.90634 | LS => | 1.04 | MO com LS => | 1.95
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 103.6
13 |  |  | DRENAGEM
13.1 |  |  | TUBOS | [5 empty] | 479.93
13.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 30.09 | 30.09
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 19.64 | 2.16
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.11 | 15.2 | 1.67
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material |  | UN | 0.005 | 57.9 | 0.28
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material |  | UN | 0.023 | 1.93 | 0.04
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material |  | UN | 0.0082 | 50.28 | 0.41
Insumo | 00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material |  | M | 1.04 | 24.55 | 25.53
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3247 | LS => | 1.53 | MO com LS => | 2.85
[6 empty] | Quant. => | 15.95 | Preço Total => | 479.93
13.2 |  |  | CONEXÕES | [5 empty] | 577.52
13.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 28.21 | 28.21
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 15.2 | 1.52
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1 | 19.64 | 1.96
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.59 | 2.59
Insumo | 00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 21.17 | 21.17
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.046 | 21.2 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2085 | LS => | 1.39 | MO com LS => | 2.6
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 338.52
13.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 15.86 | 15.86
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 15.2 | 1.06
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 19.64 | 1.37
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.59 | 2.59
Insumo | 00020170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 9.87 | 9.87
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.046 | 21.2 | 0.97
|  |  |  | MO sem LS => | 0.84127 | LS => | 0.97 | MO com LS => | 1.81
[6 empty] | Quant. => | 12 | Preço Total => | 190.32
13.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 89692 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 48.68 | 48.68
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 15.2 | 1.97
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.13 | 19.64 | 2.55
Insumo | 00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 2.36 | 2.36
Insumo | 00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material |  | UN | 1 | 2.59 | 2.59
Insumo | 00020143 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material |  | UN | 1 | 37.26 | 37.26
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material |  | UN | 0.092 | 21.2 | 1.95
|  |  |  | MO sem LS => | 1.571 | LS => | 1.81 | MO com LS => | 3.38
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 48.68
13.3 |  |  | CALHAS E RUFOS | [5 empty] | 3540.05
13.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 63.64 | 63.64
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 20.28 | 0.26
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 19.42 | 0.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.371 | 16.94 | 6.28
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.277 | 19.89 | 5.5
Insumo | 00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material |  | M | 1.05 | 39.86 | 41.85
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.013 | 10.3 | 0.13
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0024 | 49.45 | 0.11
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.09 | 77.86 | 7
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.081 | 26.71 | 2.16
|  |  |  | MO sem LS => | 4.2621 | LS => | 4.91 | MO com LS => | 9.17
[6 empty] | Quant. => | 37.8 | Preço Total => | 2405.59
13.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | COBE - COBERTURA |  | M | 1 | 42.81 | 42.81
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.0132 | 20.28 | 0.26
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.0183 | 19.42 | 0.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.239 | 16.94 | 4.04
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.145 | 19.89 | 2.88
Insumo | 00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material |  | KG | 0.008 | 10.3 | 0.08
Insumo | 00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material |  | KG | 0.0016 | 49.45 | 0.07
Insumo | 00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material |  | KG | 0.059 | 77.86 | 4.59
Insumo | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material |  | 310ML | 0.211 | 26.71 | 5.63
Insumo | 00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material |  | M | 1.05 | 23.73 | 24.91
|  |  |  | MO sem LS => | 2.5842 | LS => | 2.98 | MO com LS => | 5.56
[6 empty] | Quant. => | 26.5 | Preço Total => | 1134.46
14 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS, REDE LOGICA E TELEFONICA
14.1 |  |  | RASGO E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | [5 empty] | 4847.85
14.1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 5.1 | 5.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.216 | 21.08 | 4.55
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.034 | 16.25 | 0.55
|  |  |  | MO sem LS => | 1.808 | LS => | 2.08 | MO com LS => | 3.89
[6 empty] | Quant. => | 315 | Preço Total => | 1606.5
14.1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 10.29 | 10.29
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.003 | 596.77 | 1.79
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.391 | 19.64 | 7.67
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.055 | 15.2 | 0.83
|  |  |  | MO sem LS => | 3.1838 | LS => | 3.67 | MO com LS => | 6.85
[6 empty] | Quant. => | 315 | Preço Total => | 3241.35
14.2 |  |  | ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA ELETRODUTO ENTERRADO | [5 empty] | 888.35
14.2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 67.01 | 67.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.956 | 16.94 | 67.01
|  |  |  | MO sem LS => | 22.4495 | LS => | 25.85 | MO com LS => | 48.3
[6 empty] | Quant. => | 10.51 | Preço Total => | 704.27
14.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 25.71 | 25.71
Composição Auxiliar | 91533 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.274 | 27.86 | 7.63
Composição Auxiliar | 91534 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.254 | 22.81 | 5.79
Composição Auxiliar | 95606 | SINAPI | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 1 | 1.28 | 1.28
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.65 | 16.94 | 11.01
|  |  |  | MO sem LS => | 8.2361 | LS => | 9.48 | MO com LS => | 17.72
[6 empty] | Quant. => | 7.16 | Preço Total => | 184.08
14.3 |  |  | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS | [5 empty] | 8203.07
14.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 7.84 | 7.84
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.144 | 21.08 | 3.03
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.144 | 16.25 | 2.34
Insumo | 00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.017 | 2.43 | 2.47
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8499 | LS => | 2.13 | MO com LS => | 3.98
[6 empty] | Quant. => | 335.4 | Preço Total => | 2629.53
14.3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.86 | 10.86
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 21.08 | 3.45
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.164 | 16.25 | 2.66
Insumo | 00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material |  | M | 1.017 | 4.68 | 4.75
|  |  |  | MO sem LS => | 2.1055 | LS => | 2.42 | MO com LS => | 4.53
[6 empty] | Quant. => | 159.88 | Preço Total => | 1736.29
14.3.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 10.23 | 10.23
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.188 | 16.25 | 3.05
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.188 | 21.08 | 3.96
Insumo | 00039247 | SINAPI | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.017 | 3.17 | 3.22
|  |  |  | MO sem LS => | 2.4169 | LS => | 2.78 | MO com LS => | 5.2
[6 empty] | Quant. => | 42.8 | Preço Total => | 437.84
14.3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.3 | 6.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.062 | 21.08 | 1.3
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.062 | 16.25 | 1
Insumo | 00039246 | SINAPI | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 3.64 | 4
|  |  |  | MO sem LS => | 0.79015 | LS => | 0.91 | MO com LS => | 1.7
[6 empty] | Quant. => | 23.1 | Preço Total => | 145.53
14.3.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 9.66 | 9.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 16.25 | 1.7
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 21.08 | 2.21
Insumo | 00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material |  | M | 1.1 | 5.23 | 5.75
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3479 | LS => | 1.55 | MO com LS => | 2.9
[6 empty] | Quant. => | 20.74 | Preço Total => | 200.34
14.3.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL-11 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 53.25 | 53.25
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.154 | 16.25 | 2.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.154 | 21.08 | 3.24
Insumo | 00002505 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO | Material |  | M | 1 | 47.51 | 47.51
|  |  |  | MO sem LS => | 1.98 | LS => | 2.28 | MO com LS => | 4.26
[6 empty] | Quant. => | 21.58 | Preço Total => | 1149.13
14.3.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 13 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50MM CHAPA 22 SEM TAMPA | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 47.65 | 47.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.516 | 21.08 | 10.87
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.516 | 16.25 | 8.38
Insumo | I1049 | SEINFRA | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM | Material |  | M | 1 | 28.4 | 28.4
|  |  |  | MO sem LS => | 6.6419 | LS => | 7.65 | MO com LS => | 14.29
[6 empty] | Quant. => | 8.4 | Preço Total => | 400.26
14.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 62 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75X50MM CHAPA 22 SEM TAMPA | 63 |  | M | 1 | 37.66 | 37.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.491 | 16.25 | 7.97
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.491 | 21.08 | 10.35
Insumo | 077784 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 75x50mm CHAPA 18 | Material |  | M | 1.1 | 17.59 | 19.34
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3165 | LS => | 7.27 | MO com LS => | 13.59
[6 empty] | Quant. => | 3.75 | Preço Total => | 141.22
14.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 63 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50MM CHAPA 22 SEM TAMPA | 60 |  | M | 1 | 41.68 | 41.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.491 | 16.25 | 7.97
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.491 | 21.08 | 10.35
Insumo | 000216 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 | Material |  | M | 1.1 | 21.24 | 23.36
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3165 | LS => | 7.27 | MO com LS => | 13.59
[6 empty] | Quant. => | 32.7 | Preço Total => | 1362.93
14.4 |  |  | FIOS E CABOS | [5 empty] | 13871.92
14.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 2.8 | 2.8
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 16.25 | 0.48
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.03 | 21.08 | 0.63
Insumo | 00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 1.4 | 1.66
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 3.4 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.38113 | LS => | 0.44 | MO com LS => | 0.82
[6 empty] | Quant. => | 2014.92 | Preço Total => | 5641.77
14.4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 4.49 | 4.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 16.25 | 0.65
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.04 | 21.08 | 0.84
Insumo | 00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 2.5 | 2.97
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 3.4 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.51127 | LS => | 0.59 | MO com LS => | 1.1
[6 empty] | Quant. => | 413.88 | Preço Total => | 1858.32
14.4.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 6.12 | 6.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 21.08 | 1.09
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.052 | 16.25 | 0.84
Insumo | 00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material |  | M | 1.19 | 3.5 | 4.16
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 3.4 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.66465 | LS => | 0.77 | MO com LS => | 1.43
[6 empty] | Quant. => | 454.87 | Preço Total => | 2783.8
14.4.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 24.04 | 24.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.073 | 21.08 | 1.53
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.073 | 16.25 | 1.18
Insumo | 00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 20.99 | 21.3
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 3.4 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.93423 | LS => | 1.08 | MO com LS => | 2.01
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 480.8
14.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 46.01 | 46.01
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 21.08 | 2.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.105 | 16.25 | 1.7
Insumo | 00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material |  | M | 1.015 | 41.45 | 42.07
Insumo | 00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material |  | UN | 0.009 | 3.4 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 1.3479 | LS => | 1.55 | MO com LS => | 2.9
[6 empty] | Quant. => | 30 | Preço Total => | 1380.3
14.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | M | 1 | 1.39 | 1.39
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0028 | 21.08 | 0.05
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.0028 | 16.25 | 0.04
Insumo | 00039598 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | Material |  | M | 1.05 | 1.24 | 1.3
|  |  |  | MO sem LS => | 0.032535 | LS => | 0.04 | MO com LS => | 0.07
[6 empty] | Quant. => | 1242.4 | Preço Total => | 1726.93
14.5 |  |  | TOMADAS, INTERRUPTORES E OUTROS | [5 empty] | 8434.06
14.5.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 26.88 | 26.88
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.53 | 6.53
Composição Auxiliar | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.35 | 20.35
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8989 | LS => | 5.64 | MO com LS => | 10.54
[6 empty] | Quant. => | 51 | Preço Total => | 1370.88
14.5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 44.95 | 44.95
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.53 | 6.53
Composição Auxiliar | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 38.42 | 38.42
|  |  |  | MO sem LS => | 8.0734 | LS => | 9.3 | MO com LS => | 17.37
[6 empty] | Quant. => | 7 | Preço Total => | 314.65
14.5.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 63.04 | 63.04
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.53 | 6.53
Composição Auxiliar | 92011 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 56.51 | 56.51
|  |  |  | MO sem LS => | 11.2573 | LS => | 12.96 | MO com LS => | 24.22
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 1260.8
14.5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.98 | 11.98
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.216 | 21.08 | 4.55
Insumo | 00038098 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 5.24 | 5.24
Insumo | 00038100 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material |  | UN | 1 | 2.19 | 2.19
|  |  |  | MO sem LS => | 1.6314 | LS => | 1.88 | MO com LS => | 3.51
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 155.74
14.5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 36.85 | 36.85
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.53 | 6.53
Composição Auxiliar | 91980 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 30.32 | 30.32
|  |  |  | MO sem LS => | 5.954 | LS => | 6.86 | MO com LS => | 12.81
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 73.7
14.5.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 60.25 | 60.25
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.53 | 6.53
Composição Auxiliar | 91968 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 53.72 | 53.72
|  |  |  | MO sem LS => | 11.2573 | LS => | 12.96 | MO com LS => | 24.22
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 482
14.5.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 43.09 | 43.09
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.53 | 6.53
Composição Auxiliar | 91960 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 36.56 | 36.56
|  |  |  | MO sem LS => | 8.0734 | LS => | 9.3 | MO com LS => | 17.37
[6 empty] | Quant. => | 6 | Preço Total => | 258.54
14.5.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 25.95 | 25.95
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.53 | 6.53
Composição Auxiliar | 91954 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 19.42 | 19.42
|  |  |  | MO sem LS => | 4.8989 | LS => | 5.64 | MO com LS => | 10.54
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 103.8
14.5.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 37.92 | 37.92
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.53 | 6.53
Composição Auxiliar | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 31.39 | 31.39
|  |  |  | MO sem LS => | 5.954 | LS => | 6.86 | MO com LS => | 12.81
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 151.68
14.5.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 50 | Próprio | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 69.31 | 69.31
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.53 | 6.53
Composição Auxiliar | 91978 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 2 | 31.39 | 62.78
|  |  |  | MO sem LS => | 10.9737 | LS => | 12.64 | MO com LS => | 23.61
[6 empty] | Quant. => | 10 | Preço Total => | 693.1
14.5.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 21 | 21
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.53 | 6.53
Composição Auxiliar | 91952 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 14.47 | 14.47
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8299 | LS => | 4.41 | MO com LS => | 8.24
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 189
14.5.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS |  | UN | 1 | 39.35 | 39.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 21.08 | 4.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2062 | 16.25 | 3.35
Insumo | 00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material |  | UN | 1 | 31.66 | 31.66
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6493 | LS => | 3.05 | MO com LS => | 5.7
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 314.8
14.5.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 20.02 | 20.02
Composição Auxiliar | 91946 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 6.53 | 6.53
Composição Auxiliar | 91984 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 13.49 | 13.49
|  |  |  | MO sem LS => | 3.8299 | LS => | 4.41 | MO com LS => | 8.24
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 400.4
14.5.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 11.31 | 11.31
Composição Auxiliar | 88629 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m³ | 0.0009 | 596.77 | 0.53
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247 | 21.08 | 5.2
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.247 | 16.25 | 4.01
Insumo | 00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 1.57 | 1.57
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2164 | LS => | 3.7 | MO com LS => | 6.92
[6 empty] | Quant. => | 162 | Preço Total => | 1832.22
14.5.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.14 | 8.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 21.08 | 3.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.143 | 16.25 | 2.32
Insumo | 00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material |  | UN | 1 | 2.81 | 2.81
|  |  |  | MO sem LS => | 1.8359 | LS => | 2.11 | MO com LS => | 3.95
[6 empty] | Quant. => | 31 | Preço Total => | 252.34
14.5.16 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 51 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Edificações |  | UN | 1 | 221.39 | 221.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.1 | 16.25 | 17.87
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.2 | 21.08 | 46.37
Insumo | 54854 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 60 X 60 CM | Material |  | Un | 1 | 157.15 | 157.15
|  |  |  | MO sem LS => | 22.482 | LS => | 25.89 | MO com LS => | 48.37
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 221.39
14.5.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 52 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Edificações |  | UN | 1 | 146.56 | 146.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.08 | 42.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.25 | 16.25
Insumo | 54852 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 40 X 40 CM | Material |  | Un | 1 | 88.15 | 88.15
|  |  |  | MO sem LS => | 20.4416 | LS => | 23.54 | MO com LS => | 43.98
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 146.56
14.5.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 53 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM NO TETO, PVC, 150X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 106 |  | un | 1 | 70.82 | 70.82
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 20.46 | 20.46
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.08 | 21.08
Insumo | 00039811 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | Material |  | UN | 1 | 29.28 | 29.28
|  |  |  | MO sem LS => | 14.8733 | LS => | 17.13 | MO com LS => | 32
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 212.46
14.6 |  |  | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | [5 empty] | 3364.63
14.6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 8.99 | 8.99
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.035 | 16.25 | 0.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.035 | 21.08 | 0.73
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 7.1 | 7.1
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.6 | 0.6
|  |  |  | MO sem LS => | 0.4462 | LS => | 0.51 | MO com LS => | 0.96
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 26.97
14.6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 44.52 | 44.52
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 16.25 | 1.13
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.07 | 21.08 | 1.47
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 40.72 | 40.72
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 0.6 | 1.2
|  |  |  | MO sem LS => | 0.89705 | LS => | 1.03 | MO com LS => | 1.93
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 178.08
14.6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 15 | Próprio | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 9.49 | 9.49
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048 | 16.25 | 0.78
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.048 | 21.08 | 1.01
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.6 | 0.6
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 7.1 | 7.1
|  |  |  | MO sem LS => | 0.61353 | LS => | 0.71 | MO com LS => | 1.32
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 18.98
14.6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 14 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 45.46 | 45.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.095 | 16.25 | 1.54
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.095 | 21.08 | 2
Insumo | 00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 2 | 0.6 | 1.2
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 40.72 | 40.72
|  |  |  | MO sem LS => | 1.2178 | LS => | 1.4 | MO com LS => | 2.62
[6 empty] | Quant. => | 5 | Preço Total => | 227.3
14.6.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.35 | 10.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.066 | 21.08 | 1.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.066 | 16.25 | 1.07
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 7.1 | 7.1
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.79 | 0.79
|  |  |  | MO sem LS => | 0.84592 | LS => | 0.97 | MO com LS => | 1.82
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 41.4
14.6.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.35 | 10.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.066 | 21.08 | 1.39
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.066 | 16.25 | 1.07
Insumo | 00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 7.1 | 7.1
Insumo | 00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material |  | UN | 1 | 0.79 | 0.79
|  |  |  | MO sem LS => | 0.84592 | LS => | 0.97 | MO com LS => | 1.82
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 20.7
14.6.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 49.38 | 49.38
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.182 | 16.25 | 2.95
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.182 | 21.08 | 3.83
Insumo | 00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material |  | UN | 1 | 40.72 | 40.72
Insumo | 00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material |  | UN | 2 | 0.94 | 1.88
|  |  |  | MO sem LS => | 2.3426 | LS => | 2.7 | MO com LS => | 5.04
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 197.52
14.6.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 54 | Próprio | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR , BIPOLAR 32A - FORNECIMENTOP E INSTALAÇÃO | 64 |  | UN | 1 | 143.22 | 143.22
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.491 | 21.08 | 10.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.491 | 16.25 | 7.97
Insumo | 002419 | SBC | DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS.BIPOLAR 63A SDR26330 STECK | Material |  | UN | 1 | 124.9 | 124.9
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3165 | LS => | 7.27 | MO com LS => | 13.59
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 572.88
14.6.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 55 | Próprio | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR, TETRAPOLAR 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 64 |  | UN | 1 | 924.37 | 924.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.491 | 21.08 | 10.35
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.491 | 16.25 | 7.97
Insumo | 002417 | SBC | DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.125A SDR4125003 STECK | Material |  | UN | 1 | 906.05 | 906.05
|  |  |  | MO sem LS => | 6.3165 | LS => | 7.27 | MO com LS => | 13.59
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 924.37
14.6.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 18 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, CORRENTE 45 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 129.68 | 129.68
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 16.25 | 8.12
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5 | 21.08 | 10.54
Insumo | 00039475 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material |  | UN | 1 | 111.02 | 111.02
|  |  |  | MO sem LS => | 6.4374 | LS => | 7.41 | MO com LS => | 13.85
[6 empty] | Quant. => | 4 | Preço Total => | 518.72
14.6.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 74130/006 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 287.04 | 287.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 16.25 | 6.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.4 | 21.08 | 8.43
Insumo | 00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | Material |  | UN | 1 | 272.11 | 272.11
|  |  |  | MO sem LS => | 5.1452 | LS => | 5.92 | MO com LS => | 11.07
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 574.08
14.6.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 23 | Próprio | FUSIVEL 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 21.21 | 21.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 16.25 | 3.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2 | 21.08 | 4.21
Insumo | 00003302 | SINAPI | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | Material |  | UN | 1 | 13.75 | 13.75
|  |  |  | MO sem LS => | 2.5703 | LS => | 2.96 | MO com LS => | 5.53
[6 empty] | Quant. => | 3 | Preço Total => | 63.63
14.7 |  |  | QUADROS | [5 empty] | 2427.41
14.7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 19 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 60 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, COM BARRAMENTO , FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1347.98 | 1347.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 16.25 | 97.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 21.08 | 126.48
Insumo | 055073 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR TRIFASICO COM BARRAMENTO 150A PARA 70 DISJUNTORES E CHAVE GERAL NORMA DIN | Material |  | UN | 1 | 1124 | 1124
|  |  |  | MO sem LS => | 77.2763 | LS => | 88.98 | MO com LS => | 166.26
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1347.98
14.7.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 20 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E QUADRO PARA MEDIDOR | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 1079.43 | 1079.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 21.08 | 126.48
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 6 | 16.94 | 101.64
Composição Auxiliar | 68066 | SINAPI | CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 109.41 | 109.41
Insumo | 00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | Material |  | UN | 2 | 0.74 | 1.48
Insumo | 00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | Material |  | UN | 2 | 21.13 | 42.26
Insumo | 00000985 | SINAPI | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material |  | M | 36 | 6.34 | 228.24
Insumo | 00001091 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | Material |  | UN | 1 | 20.25 | 20.25
Insumo | 00002386 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material |  | UN | 1 | 15.43 | 15.43
Insumo | 00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material |  | M | 2 | 2.44 | 4.88
Insumo | 00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material |  | M | 9 | 4.74 | 42.66
Insumo | 00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material |  | UN | 1 | 3.73 | 3.73
Insumo | 00004336 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material |  | UN | 2 | 3.05 | 6.1
Insumo | 00005054 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451) | Material |  | UN | 1 | 303.37 | 303.37
Insumo | 00011856 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | Material |  | UN | 2 | 3.99 | 7.98
Insumo | 00020256 | SINAPI | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | Material |  | UN | 1 | 0.31 | 0.31
Insumo | 00039680 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material |  | UN | 1 | 65.21 | 65.21
|  |  |  | MO sem LS => | 96.686 | LS => | 111.33 | MO com LS => | 208.02
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1079.43
14.8 |  |  | LUMINARIAS E ACESSORIOS | [5 empty] | 1226.67
14.8.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 26 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA, INCLUSO LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 39.57 | 39.57
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2231 | 16.25 | 3.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.5355 | 21.08 | 11.28
Insumo | 00038773 | SINAPI | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material |  | UN | 1 | 4.24 | 4.24
Insumo | TOTAL COT-1.9 | Próprio | LAMPADA LED 20W | Material |  | UN | 1 | 20.43 | 20.43
|  |  |  | MO sem LS => | 5.2336 | LS => | 6.03 | MO com LS => | 11.26
[6 empty] | Quant. => | 31 | Preço Total => | 1226.67
14.9 |  |  | REDE LOGICA (RACK) | [5 empty] | 7311.91
14.9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 25 | Próprio | RACK ABERTO DE ATE 16U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 68 |  | UN | 1 | 1481.25 | 1481.25
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.205 | 24.98 | 30.1
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.205 | 20.46 | 24.65
Insumo | TOTAL COT-1.10 | Próprio | RACK ABERTO DE ATE 16U | Material |  | UND | 1 | 1426.5 | 1426.5
|  |  |  | MO sem LS => | 20.1023 | LS => | 23.15 | MO com LS => | 43.25
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1481.25
14.9.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 56 | Próprio | PATCH PANEL 24 PORTAS (CAT 5) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 59 |  | UN | 1 | 409.28 | 409.28
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.65 | 21.08 | 34.78
Insumo | TOTAL COT-1.11 | Próprio | PATCH PANEL 24 PORTAS (CAT 5) | Material |  | UN | 1 | 374.5 | 374.5
|  |  |  | MO sem LS => | 12.475 | LS => | 14.36 | MO com LS => | 26.84
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 409.28
14.9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 57 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS - GERENCIAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 59 |  | UN | 1 | 2344.35 | 2344.35
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.126 | 21.08 | 44.81
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.126 | 16.25 | 34.54
Insumo | TOTAL COT-1.12 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS - GERENCIAVEL | Material |  | UN | 1 | 2265 | 2265
|  |  |  | MO sem LS => | 27.3809 | LS => | 31.53 | MO com LS => | 58.91
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 2344.35
14.9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 58 | Próprio | ORGANIZADOR PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 79.78 | 79.78
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 16.25 | 16.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1 | 21.08 | 21.08
Insumo | TOTAL COT-1.13 | Próprio | ORGANIZADOR PARA CABOS | Material |  | UN | 1 | 42.45 | 42.45
|  |  |  | MO sem LS => | 12.8794 | LS => | 14.83 | MO com LS => | 27.71
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 79.78
14.9.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 59 | Próprio | ROTEADOR PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 | 1219.79 | 1219.79
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 16.25 | 19.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.2 | 21.08 | 25.29
Insumo | TOTAL COT-1.14 | Próprio | ROTEADOR PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS | Material |  | UN | 1 | 1175 | 1175
|  |  |  | MO sem LS => | 15.4497 | LS => | 17.79 | MO com LS => | 33.24
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1219.79
14.9.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 60 | Próprio | HUB C/ GER, 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SERVIÇOS AUXILIARES DE TELEFONIA, SOM, LÓGICA E SISTEMAS DE CONTROLE |  | UN | 1 | 1777.46 | 1777.46
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 16.25 | 32.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2 | 21.08 | 42.16
Insumo | I6824 | SEINFRA | HUB TIPO 24 PORTAS | Material |  | UN | 1 | 1702.8 | 1702.8
|  |  |  | MO sem LS => | 25.7588 | LS => | 29.66 | MO com LS => | 55.42
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1777.46
14.10 |  |  | DIVERSOS | [5 empty] | 4443.63
14.10.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 21 | Próprio | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Edificações |  | UN | 1 | 1076.63 | 1076.63
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15 | 16.25 | 243.75
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 15 | 21.08 | 316.2
Insumo | 56554 | SIURB | CENTRAL ALARME INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS | Material |  | Un | 1 | 516.68 | 516.68
|  |  |  | MO sem LS => | 193.1908 | LS => | 222.46 | MO com LS => | 415.65
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 1076.63
14.10.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 22 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 73 |  | UN | 1 | 1683.5 | 1683.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.371 | 21.08 | 49.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 2.371 | 16.25 | 38.52
Insumo | 002227 | SBC | EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300mm MODELO EA400-T4 | Material |  | UN | 1 | 1595 | 1595
|  |  |  | MO sem LS => | 30.5322 | LS => | 35.16 | MO com LS => | 65.69
[6 empty] | Quant. => | 2 | Preço Total => | 3367
14.11 |  |  | SPDA | [5 empty] | 18291.21
14.11.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 29.56 | 29.56
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 16.25 | 3.41
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.21 | 21.08 | 4.42
Insumo | 00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.02 | 21.31 | 21.73
|  |  |  | MO sem LS => | 2.7004 | LS => | 3.11 | MO com LS => | 5.81
[6 empty] | Quant. => | 275 | Preço Total => | 8129
14.11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 41.83 | 41.83
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 16.25 | 5.03
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.31 | 21.08 | 6.53
Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material |  | M | 1.02 | 29.68 | 30.27
|  |  |  | MO sem LS => | 3.9879 | LS => | 4.59 | MO com LS => | 8.58
[6 empty] | Quant. => | 150 | Preço Total => | 6274.5
14.11.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 39 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, TAMPA DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | UN | 1 | 56.93 | 56.93
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 20.3 | 3.43
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.1693 | 16.94 | 2.86
Composição Auxiliar | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.0141 | 172.92 | 2.43
Insumo | 00034643 | SINAPI | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | Material |  | UN | 1 | 11.31 | 11.31
Insumo | I8525 | SEINFRA | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO FUNDIDO 300mm | Material |  | UN | 1 | 36.9 | 36.9
|  |  |  | MO sem LS => | 2.6354 | LS => | 3.03 | MO com LS => | 5.67
[6 empty] | Quant. => | 8 | Preço Total => | 455.44
14.11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 38 | Próprio | SUPORTE GUIA SIMPLES 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 10.98 | 10.98
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 16.25 | 2.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 21.08 | 3.16
Insumo | 00003384 | SINAPI | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM | Material |  | UN | 1 | 5.39 | 5.39
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9289 | LS => | 2.22 | MO com LS => | 4.15
[6 empty] | Quant. => | 32 | Preço Total => | 351.36
14.11.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 40 | Próprio | SUPORTE GUIA REFORÇADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 17.16 | 17.16
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 16.25 | 2.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 21.08 | 3.16
Insumo | M104100270 | EMBASA | SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h =20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR | Material |  | UN | 1 | 11.57 | 11.57
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9289 | LS => | 2.22 | MO com LS => | 4.15
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 343.2
14.11.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 41 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 200X200MM EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 444.67 | 444.67
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 16.25 | 24.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 21.08 | 31.62
Insumo | 12141 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | Material |  | un | 1 | 388.68 | 388.68
|  |  |  | MO sem LS => | 19.3168 | LS => | 22.24 | MO com LS => | 41.56
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 444.67
14.11.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | M | 1 | 14.66 | 14.66
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.221 | 16.25 | 3.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.221 | 21.08 | 4.65
Insumo | 00002684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | Material |  | M | 1.017 | 6.32 | 6.42
|  |  |  | MO sem LS => | 2.8399 | LS => | 3.27 | MO com LS => | 6.11
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 14.66
14.11.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" . | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS |  | M | 1 | 5.58 | 5.58
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.02 | 15.2 | 0.3
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.141 | 19.64 | 2.76
Insumo | 00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material |  | UN | 0.65 | 2.1 | 1.36
Insumo | 00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material |  | UN | 0.65 | 0.73 | 0.47
Insumo | 00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material |  | UN | 0.65 | 0.7 | 0.45
Insumo | 00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material |  | UN | 0.65 | 0.17 | 0.11
Insumo | 00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material |  | M | 0.065 | 2 | 0.13
|  |  |  | MO sem LS => | 1.0923 | LS => | 1.26 | MO com LS => | 2.35
[6 empty] | Quant. => | 1 | Preço Total => | 5.58
14.11.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 42 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA DE PVC - TEL 541 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 90 |  | un | 1 | 69.34 | 69.34
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 16.25 | 24.37
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.5 | 21.08 | 31.62
Insumo | 57215 | SIURB | CAIXA SUSPENSA P/ INSPEÇÃO DE TERRA - POLIPROPILENO OU PVC | Material |  | Un | 1 | 13.35 | 13.35
|  |  |  | MO sem LS => | 19.3168 | LS => | 22.24 | MO com LS => | 41.56
[6 empty] | Quant. => | 9 | Preço Total => | 624.06
14.11.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 | 54.88 | 54.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2531 | 16.25 | 4.11
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.2531 | 21.08 | 5.33
Insumo | 00003379 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material |  | UN | 1 | 45.44 | 45.44
|  |  |  | MO sem LS => | 3.2535 | LS => | 3.75 | MO com LS => | 7
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 713.44
14.11.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 43 | Próprio | SOLDA EXOTERMICA PARA FIXAÇÃO COM HASTE. | 78 |  | UN | 1 | 33.1 | 33.1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.617 | 21.08 | 13
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.617 | 16.25 | 10.02
Insumo | 008332 | SBC | SOLDA ELETRONICA 1,5mm | Material |  | KG | 0.08 | 126 | 10.08
|  |  |  | MO sem LS => | 7.9386 | LS => | 9.14 | MO com LS => | 17.08
[6 empty] | Quant. => | 13 | Preço Total => | 430.3
14.11.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 44 | Próprio | CONECTORES DIVERSOS PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SEDOP |  | UN | 1 | 10.04 | 10.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 16.25 | 2.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 21.08 | 3.16
Insumo | E00503 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 5/8" | Material |  | UN | 1 | 4.45 | 4.45
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9289 | LS => | 2.22 | MO com LS => | 4.15
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 200.8
14.11.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | TOTAL - 45 | Próprio | TERMINAL AEREO EM LATÃO 600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 42.01 |  | un | 1 | 15.21 | 15.21
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 16.25 | 2.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.15 | 21.08 | 3.16
Insumo | P.19.000.092009 | CPOS | Captor terminal aéreo h= 600mm,Ø 3/8´ galvanizado a fogo, ref. PRT-152A/156A/160A/164A Paratec,PK-0034/0083/0097/0177 Paraklin, TEL-040/050/051/052 Termotécnica | Material |  | un | 1 | 9.62 | 9.62
|  |  |  | MO sem LS => | 1.9289 | LS => | 2.22 | MO com LS => | 4.15
[6 empty] | Quant. => | 20 | Preço Total => | 304.2
15 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS
15.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 1 | 2.61 | 2.61
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.14 | 16.94 | 2.37
Insumo | 00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material |  | L | 0.05 | 4.81 | 0.24
|  |  |  | MO sem LS => | 0.79015 | LS => | 0.91 | MO com LS => | 1.7
[6 empty] | Quant. => | 311.9 | Preço Total => | 814.05

## Curva ABC de Serviços
Objeto: | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - ALA BEATA | [6 empty] | Referência Utilizada: | SINAPI NÃO DES
Endereço: | BR - 364 - KM17 - HOSPITAL SANTA MARCELINA | [6 empty] | Mês de Referência: | 2020-09-01
Cidade: | PORTO VELHO/RO | [6 empty] | Encargos sociais | 115,15%(HORA)
Data: | 2020-11-04 | [7 empty] | 47,56%(MÊS)
[8 empty] | BDI | 22.88%
Curva ABC de Serviços
Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%) | ABC
TOTAL-01 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | MÊS | 4 | 18736.83 | 74947.32 | 13.5% | 13.5% | A
94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 313.74 | 166.07 | 52102.8 | 9.39% | 22.89% | A
87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 272.26 | 112.72 | 30689.14 | 5.53% | 28.42% | A
87523 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 402.89 | 73.97 | 29801.77 | 5.37% | 33.79% | A
98561 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 495.71 | 34.59 | 17146.6 | 3.09% | 36.88% | A
87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 495.71 | 33.61 | 16660.81 | 3% | 39.88% | A
87269 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 316.45 | 48.77 | 15433.26 | 2.78% | 42.66% | A
98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 228 | 65.6 | 14956.8 | 2.69% | 45.36% | A
TOTAL-07 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES DE 16M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | KG | 1172.64 | 10.97 | 12863.86 | 2.32% | 47.67% | A
87690 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 272.26 | 42.6 | 11598.27 | 2.09% | 49.76% | A
96116 | SINAPI | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 270.31 | 42.81 | 11571.97 | 2.08% | 51.85% | A
96135 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 495.71 | 21.72 | 10766.82 | 1.94% | 53.79% | A
87527 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 320.29 | 32.57 | 10431.84 | 1.88% | 55.67% | A
92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 313.74 | 30.8 | 9663.19 | 1.74% | 57.41% | A
94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 21.04 | 450.61 | 9480.83 | 1.71% | 59.12% | A
92452 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | m² | 98.3 | 94.39 | 9278.53 | 1.67% | 60.79% | A
TOTAL - 33 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA, P04 - PORTA EM ALUMINIO DE CORRER EM CHAPA DUPLA, ACM, (1,2X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 2066.37 | 8265.48 | 1.49% | 62.28% | A
72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 275 | 29.56 | 8129 | 1.46% | 63.74% | A
TOTAL - 29 | Próprio | INSTALAÇÃO DE JANELA, J03 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER 8MM (2,0X0,7M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 1210.19 | 7261.14 | 1.31% | 65.05% | A
TOTAL - 31 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA, P02 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (0,9X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 1627.69 | 6510.76 | 1.17% | 66.22% | A
88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 495.71 | 13.04 | 6464.05 | 1.16% | 67.39% | A
72254 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150 | 41.83 | 6274.5 | 1.13% | 68.52% | A
91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2014.92 | 2.8 | 5641.77 | 1.02% | 69.54% | A
96536 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 118.22 | 43.91 | 5191.04 | 0.94% | 70.47% | A
92269 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | m² | 55.71 | 85.97 | 4789.38 | 0.86% | 71.33% | A
95240 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | m² | 272.26 | 15.49 | 4217.3 | 0.76% | 72.09% | A
TOTAL-04 | Próprio | ALUGUEL DE DOIS CONTAINERS EM CHAPA DE AÇO PARA ESCRITORIO E DEPOSITO (L=2,20M, C=6,20M, H=2,50M). | MES | 4 | 1044 | 4176 | 0.75% | 72.85% | A
90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 374.65 | 10.29 | 3855.14 | 0.69% | 73.54% | A
92873 | SINAPI | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | m³ | 21.04 | 169.47 | 3565.64 | 0.64% | 74.18% | A
TOTAL - 32 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA, P03 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (1,0X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1746.33 | 3492.66 | 0.63% | 74.81% | A
96535 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 36.45 | 93.71 | 3415.72 | 0.62% | 75.43% | A
TOTAL - 34 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA, P05 - PORTA EM VIDRO DE ABRIR 02 FOLHAS - 10MM (1,8X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3385.71 | 3385.71 | 0.61% | 76.04% | A
TOTAL - 22 | Próprio | EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1683.5 | 3367 | 0.61% | 76.64% | A
96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 241.55 | 11.96 | 2888.93 | 0.52% | 77.17% | A
87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 805.77 | 3.53 | 2844.36 | 0.51% | 77.68% | A
94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | m³ | 74.86 | 37.78 | 2828.21 | 0.51% | 78.19% | A
91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 454.87 | 6.12 | 2783.8 | 0.5% | 78.69% | A
100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 226.81 | 2721.72 | 0.49% | 79.18% | A
91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 335.4 | 7.84 | 2629.53 | 0.47% | 79.65% | A
94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 30 | 87.23 | 2616.9 | 0.47% | 80.12% | B
86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 285.11 | 2565.99 | 0.46% | 80.59% | B
TOTAL - 48 | Próprio | REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO PARA PORTA, DUAS FACES, ALTURA DE 40CM E LARGURA DE 90CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 636.86 | 2547.44 | 0.46% | 81.05% | B
92777 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 203.18 | 11.98 | 2434.09 | 0.44% | 81.48% | B
94228 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 37.8 | 63.64 | 2405.59 | 0.43% | 81.92% | B
99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 68.7 | 34.64 | 2379.76 | 0.43% | 82.35% | B
TOTAL - 57 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS - GERENCIAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2344.35 | 2344.35 | 0.42% | 82.77% | B
74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 373.38 | 2240.28 | 0.4% | 83.17% | B
100720 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 287.195 | 7.48 | 2148.21 | 0.39% | 83.56% | B
TOTAL-03 | Próprio | PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS | UN | 1 | 2022.57 | 2022.57 | 0.36% | 83.92% | B
97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 4 | 497.32 | 1989.28 | 0.36% | 84.28% | B
100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 236.41 | 1891.28 | 0.34% | 84.62% | B
91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 413.88 | 4.49 | 1858.32 | 0.33% | 84.96% | B
92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 150.73 | 12.23 | 1843.42 | 0.33% | 85.29% | B
91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 162 | 11.31 | 1832.22 | 0.33% | 85.62% | B
TOTAL - 60 | Próprio | HUB C/ GER, 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1777.46 | 1777.46 | 0.32% | 85.94% | B
91857 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 159.88 | 10.86 | 1736.29 | 0.31% | 86.25% | B
98295 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 1242.4 | 1.39 | 1726.93 | 0.31% | 86.56% | B
TOTAL - 27 | Próprio | INSTALAÇÃO DE JANELA, J01 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TIPO BASCULANTE (0,6X0,4M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 337.25 | 1686.25 | 0.3% | 86.87% | B
89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 40.2 | 41.76 | 1678.75 | 0.3% | 87.17% | B
86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 418.54 | 1674.16 | 0.3% | 87.47% | B
90447 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 315 | 5.1 | 1606.5 | 0.29% | 87.76% | B
96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 108.91 | 14.62 | 1592.26 | 0.29% | 88.05% | B
TOTAL-08 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA CAIXA D | KG | 139.7 | 10.97 | 1532.5 | 0.28% | 88.32% | B
TOTAL - 30 | Próprio | INSTALAÇÃO DE PORTA, P01 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (0,80X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1509.81 | 1509.81 | 0.27% | 88.6% | B
TOTAL - 25 | Próprio | RACK ABERTO DE ATE 16U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1481.25 | 1481.25 | 0.27% | 88.86% | B
88503 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 2 | 715.03 | 1430.06 | 0.26% | 89.12% | B
92779 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 159.91 | 8.65 | 1383.22 | 0.25% | 89.37% | B
92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 46.01 | 1380.3 | 0.25% | 89.62% | B
91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 51 | 26.88 | 1370.88 | 0.25% | 89.87% | B
60107 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50MM CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 32.7 | 41.68 | 1362.93 | 0.25% | 90.11% | B
TOTAL - 19 | Próprio | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 60 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, COM BARRAMENTO , FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 1347.98 | 1347.98 | 0.24% | 90.35% | B
96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 147.64 | 8.77 | 1294.8 | 0.23% | 90.59% | B
96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 120.36 | 10.49 | 1262.57 | 0.23% | 90.82% | B
73908/002 | SINAPI | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | M | 36 | 35.05 | 1261.8 | 0.23% | 91.04% | B
92013 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 63.04 | 1260.8 | 0.23% | 91.27% | B
TOTAL - 26 | Próprio | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA, INCLUSO LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 31 | 39.57 | 1226.67 | 0.22% | 91.49% | B
TOTAL - 59 | Próprio | ROTEADOR PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1219.79 | 1219.79 | 0.22% | 91.71% | B
TOTAL-05 | Próprio | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL. | M² | 3.79 | 304.78 | 1155.11 | 0.21% | 91.92% | B
TOTAL - 35 | Próprio | PROTEÇÃO PARA SIFAO, EM CHAPA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 287.47 | 1149.88 | 0.21% | 92.13% | B
TOTAL-11 | Próprio | ELETRODUTO FLEXIVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 21.58 | 53.25 | 1149.13 | 0.21% | 92.33% | B
100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 26.5 | 42.81 | 1134.46 | 0.2% | 92.54% | B
93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 16.82 | 67.01 | 1127.1 | 0.2% | 92.74% | B
88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 495.71 | 2.2 | 1090.56 | 0.2% | 92.94% | B
TOTAL - 20 | Próprio | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E QUADRO PARA MEDIDOR | UN | 1 | 1079.43 | 1079.43 | 0.19% | 93.13% | B
TOTAL - 21 | Próprio | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1076.63 | 1076.63 | 0.19% | 93.33% | B
98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 13 | 82.48 | 1072.24 | 0.19% | 93.52% | B
TOTAL - 36 | Próprio | BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM ACO INOX, PARA LAVATORIO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 255.53 | 1022.12 | 0.18% | 93.7% | B
92778 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 93.45 | 10.45 | 976.55 | 0.18% | 93.88% | B
TOTAL-09 | Próprio | PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA, SOB ESTRUTURA METALICA, PARA BASE DE CAIXA D | m² | 9.54 | 101.84 | 971.55 | 0.18% | 94.05% | B
96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 12.54 | 75.84 | 951.03 | 0.17% | 94.22% | B
98560 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | m² | 23.78 | 39.95 | 950.01 | 0.17% | 94.4% | B
TOTAL - 28 | Próprio | INSTALAÇÃO DE JANELA, J02 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER 8MM (1,3X0,7M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 929.89 | 929.89 | 0.17% | 94.56% | B
TOTAL - 55 | Próprio | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR, TETRAPOLAR 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 924.37 | 924.37 | 0.17% | 94.73% | B
100866 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 212.37 | 849.48 | 0.15% | 94.88% | B
9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 311.9 | 2.61 | 814.05 | 0.15% | 95.03% | C
89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 33.4 | 23 | 768.2 | 0.14% | 95.17% | C
96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 7.47 | 99.7 | 744.75 | 0.13% | 95.3% | C
89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 34.03 | 21.31 | 725.17 | 0.13% | 95.43% | C
96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 13 | 54.88 | 713.44 | 0.13% | 95.56% | C
TOTAL - 50 | Próprio | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 69.31 | 693.1 | 0.12% | 95.69% | C
TOTAL - 37 | Próprio | BARRA DE APOIO RETA VERTICAL, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 166.87 | 667.48 | 0.12% | 95.81% | C
TOTAL - 47 | Próprio | BARRA DE APOIO PARA PORTA, 45 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 163.94 | 655.76 | 0.12% | 95.93% | C
97633 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 36.92 | 17.71 | 653.85 | 0.12% | 96.04% | C
TOTAL - 42 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA DE PVC - TEL 541 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 9 | 69.34 | 624.06 | 0.11% | 96.16% | C
93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 16.8 | 36.76 | 617.56 | 0.11% | 96.27% | C
90443 | SINAPI | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 59.65 | 9.87 | 588.74 | 0.11% | 96.37% | C
89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 10 | 57.64 | 576.4 | 0.1% | 96.48% | C
74130/006 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 287.04 | 574.08 | 0.1% | 96.58% | C
TOTAL - 54 | Próprio | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR , BIPOLAR 32A - FORNECIMENTOP E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 143.22 | 572.88 | 0.1% | 96.68% | C
93195 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 16.8 | 34.08 | 572.54 | 0.1% | 96.79% | C
93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 20.7 | 25.71 | 532.19 | 0.1% | 96.88% | C
TOTAL - 18 | Próprio | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, CORRENTE 45 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 129.68 | 518.72 | 0.09% | 96.98% | C
91969 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 60.25 | 482 | 0.09% | 97.06% | C
92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 20 | 24.04 | 480.8 | 0.09% | 97.15% | C
89578 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 15.95 | 30.09 | 479.93 | 0.09% | 97.24% | C
86927 | SINAPI | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 238.14 | 476.28 | 0.09% | 97.32% | C
89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 62.59 | 7.28 | 455.65 | 0.08% | 97.4% | C
TOTAL - 39 | Próprio | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, TAMPA DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 56.93 | 455.44 | 0.08% | 97.49% | C
TOTAL - 41 | Próprio | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 200X200MM EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 444.67 | 444.67 | 0.08% | 97.57% | C
91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 42.8 | 10.23 | 437.84 | 0.08% | 97.64% | C
TOTAL - 43 | Próprio | SOLDA EXOTERMICA PARA FIXAÇÃO COM HASTE. | UN | 13 | 33.1 | 430.3 | 0.08% | 97.72% | C
73859/002 | SINAPI | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | m² | 311.9 | 1.35 | 421.06 | 0.08% | 97.8% | C
TOTAL - 56 | Próprio | PATCH PANEL 24 PORTAS (CAT 5) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 409.28 | 409.28 | 0.07% | 97.87% | C
91985 | SINAPI | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 20 | 20.02 | 400.4 | 0.07% | 97.94% | C
TOTAL - 13 | Próprio | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50MM CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 8.4 | 47.65 | 400.26 | 0.07% | 98.02% | C
89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 25.08 | 14.39 | 360.9 | 0.07% | 98.08% | C
TOTAL - 38 | Próprio | SUPORTE GUIA SIMPLES 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 10.98 | 351.36 | 0.06% | 98.14% | C
TOTAL - 40 | Próprio | SUPORTE GUIA REFORÇADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 17.16 | 343.2 | 0.06% | 98.21% | C
89584 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 12 | 28.21 | 338.52 | 0.06% | 98.27% | C
93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.24 | 36.2 | 334.48 | 0.06% | 98.33% | C
TOTAL - 46 | Próprio | DESTINAÇÃO E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CAMINHÃO BASCULANTE. | M³ | 7.98 | 39.7 | 316.8 | 0.06% | 98.38% | C
98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 8 | 39.35 | 314.8 | 0.06% | 98.44% | C
92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 44.95 | 314.65 | 0.06% | 98.5% | C
TOTAL - 45 | Próprio | TERMINAL AEREO EM LATÃO 600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 20 | 15.21 | 304.2 | 0.05% | 98.55% | C
89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 25.85 | 11.61 | 300.11 | 0.05% | 98.61% | C
100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 75.02 | 300.08 | 0.05% | 98.66% | C
91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 43.09 | 258.54 | 0.05% | 98.71% | C
91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 31 | 8.14 | 252.34 | 0.05% | 98.75% | C
TOTAL - 14 | Próprio | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 45.46 | 227.3 | 0.04% | 98.79% | C
94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 113.34 | 226.68 | 0.04% | 98.83% | C
TOTAL - 51 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 221.39 | 221.39 | 0.04% | 98.87% | C
89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UN | 4 | 54.9 | 219.6 | 0.04% | 98.91% | C
TOTAL - 53 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM NO TETO, PVC, 150X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 3 | 70.82 | 212.46 | 0.04% | 98.95% | C
89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 9 | 23.32 | 209.88 | 0.04% | 98.99% | C
TOTAL - 44 | Próprio | CONECTORES DIVERSOS PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 10.04 | 200.8 | 0.04% | 99.03% | C
97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 20.74 | 9.66 | 200.34 | 0.04% | 99.06% | C
93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 49.38 | 197.52 | 0.04% | 99.1% | C
93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 8.96 | 21.73 | 194.7 | 0.04% | 99.13% | C
89669 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 12 | 15.86 | 190.32 | 0.03% | 99.17% | C
91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 21 | 189 | 0.03% | 99.2% | C
93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 44.52 | 178.08 | 0.03% | 99.23% | C
93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6.02 | 28.92 | 174.09 | 0.03% | 99.26% | C
93194 | SINAPI | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6.02 | 28.49 | 171.5 | 0.03% | 99.3% | C
96617 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | m² | 9.92 | 16.07 | 159.41 | 0.03% | 99.32% | C
97900 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 1 | 158.42 | 158.42 | 0.03% | 99.35% | C
91949 | SINAPI | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 13 | 11.98 | 155.74 | 0.03% | 99.38% | C
91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 4 | 37.92 | 151.68 | 0.03% | 99.41% | C
TOTAL - 52 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 146.56 | 146.56 | 0.03% | 99.43% | C
90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 11.23 | 145.99 | 0.03% | 99.46% | C
97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 23.1 | 6.3 | 145.53 | 0.03% | 99.49% | C
63037 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75X50MM CHAPA 22 SEM TAMPA | M | 3.75 | 37.66 | 141.22 | 0.03% | 99.51% | C
94097 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | m² | 28.16 | 4.89 | 137.7 | 0.02% | 99.54% | C
97650 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 21.4 | 5.64 | 120.69 | 0.02% | 99.56% | C
89362 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 17 | 6.72 | 114.24 | 0.02% | 99.58% | C
TOTAL-10 | Próprio | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 4 | 28.55 | 114.2 | 0.02% | 99.6% | C
89395 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 12 | 9.37 | 112.44 | 0.02% | 99.62% | C
97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 42.8 | 2.62 | 112.13 | 0.02% | 99.64% | C
96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 8.27 | 13.19 | 109.08 | 0.02% | 99.66% | C
91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 25.95 | 103.8 | 0.02% | 99.68% | C
TOTAL - 49 | Próprio | PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE- FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | UN | 4 | 25.9 | 103.6 | 0.02% | 99.7% | C
72602 | SINAPI | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO EINSTALACAO | UN | 9 | 11.2 | 100.8 | 0.02% | 99.72% | C
89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11 | 7.77 | 85.47 | 0.02% | 99.73% | C
89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 11 | 7.33 | 80.63 | 0.01% | 99.75% | C
TOTAL - 58 | Próprio | ORGANIZADOR PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 79.78 | 79.78 | 0.01% | 99.76% | C
92776 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.91 | 13.3 | 78.6 | 0.01% | 99.77% | C
91981 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | UN | 2 | 36.85 | 73.7 | 0.01% | 99.79% | C
89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 17.92 | 71.68 | 0.01% | 99.8% | C
94705 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 22.48 | 67.44 | 0.01% | 99.81% | C
89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 10.66 | 63.96 | 0.01% | 99.82% | C
TOTAL - 23 | Próprio | FUSIVEL 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 21.21 | 63.63 | 0.01% | 99.84% | C
89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 12.18 | 60.9 | 0.01% | 99.85% | C
89624 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 14.68 | 58.72 | 0.01% | 99.86% | C
89538 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 20 | 2.93 | 58.6 | 0.01% | 99.87% | C
89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 10 | 5.55 | 55.5 | 0.01% | 99.88% | C
89801 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | 4.97 | 54.67 | 0.01% | 99.89% | C
89746 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 17.89 | 53.67 | 0.01% | 99.9% | C
89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 6 | 8.53 | 51.18 | 0.01% | 99.91% | C
89692 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 1 | 48.68 | 48.68 | 0.01% | 99.92% | C
72600 | SINAPI | JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4X1/2" -FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 10.6 | 42.4 | 0.01% | 99.92% | C
93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 4 | 10.35 | 41.4 | 0.01% | 99.93% | C
94795 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 2 | 17.84 | 35.68 | 0.01% | 99.94% | C
90375 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | UN | 5 | 6.95 | 34.75 | 0.01% | 99.94% | C
89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 8.58 | 34.32 | 0.01% | 99.95% | C
89596 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 8.38 | 33.52 | 0.01% | 99.96% | C
97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.068 | 466.11 | 31.69 | 0.01% | 99.96% | C
93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 8.99 | 26.97 | 0% | 99.97% | C
97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.54 | 43.94 | 23.72 | 0% | 99.97% | C
93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 10.35 | 20.7 | 0% | 99.97% | C
TOTAL - 15 | Próprio | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 2 | 9.49 | 18.98 | 0% | 99.98% | C
89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 15.7 | 15.7 | 0% | 99.98% | C
89449 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1.12 | 13.36 | 14.96 | 0% | 99.98% | C
91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 14.66 | 14.66 | 0% | 99.99% | C
94783 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 14.26 | 14.26 | 0% | 99.99% | C
89398 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 13.57 | 13.57 | 0% | 99.99% | C
89413 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.68 | 13.36 | 0% | 99.99% | C
89827 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 11.86 | 11.86 | 0% | 100% | C
89497 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 8.85 | 8.85 | 0% | 100% | C
97661 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 16 | 0.51 | 8.16 | 0% | 100% | C
91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" . | M | 1 | 5.58 | 5.58 | 0% | 100% | C
97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 3 | 0.98 | 2.94 | 0% | 100% | C
97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 1 | 0.51 | 0.51 | 0% | 100% | C
Condições Curva ABC
[6 empty] | A | B | C
[6 empty] | 80% | 15% | 5%
[6 empty] | 0% - 80% | 80% - 95% | 95% - 100%

## Curva ABC de Insumos
Objeto: | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - ALA BEATA | [7 empty] | Referência Utilizada: | SINAPI DES
Endereço: | BR - 364 - KM17 - HOSPITAL SANTA MARCELINA | [7 empty] | Mês de Referência: | 2020-09-01
Cidade: | PORTO VELHO/RO | [7 empty] | Encargos sociais | 115,15%(HORA)
Data: | 2020-11-04 | [8 empty] | 47,56%(MÊS)
[9 empty] | BDI | 22.88%
Curva ABC de Insumos
Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quantidade | Valor Unitário | Total Geral | Peso | Peso Acumulado | ABC
00040811 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 4,0280204 | 15.096,25 | 60808 | 10.96% | 10.96% | A
00040740 | SINAPI | TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | Material | m² | 359,2624470 | 138,74 | 49844.07 | 8.98% | 19.94% | A
00004750 | SINAPI | PEDREIRO | Mão de Obra | H | 1.961,6321317 | 15,29 | 29993.36 | 5.4% | 25.34% | A
00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material | KG | 31.683,2916854 | 0,78 | 24712.97 | 4.45% | 29.79% | A
00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 2.007,0982537 | 12,04 | 24165.46 | 4.35% | 34.15% | A
00038195 | SINAPI | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | Material | m² | 291,0884219 | 77,01 | 22416.72 | 4.04% | 38.19% | A
00037370 | SINAPI | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 8.375,6188175 | 2,31 | 19347.68 | 3.49% | 41.67% | A
00040818 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) | Mão de Obra | MES | 4,0416097 | 3.027,52 | 12236.05 | 2.2% | 43.88% | A
00001213 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS | Mão de Obra | H | 773,3838932 | 15,06 | 11647.16 | 2.1% | 45.97% | A
00002436 | SINAPI | ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 650,2236829 | 15,87 | 10319.05 | 1.86% | 47.83% | A
TOTAL COT-1.4 | Próprio | P04 - PORTA EM ALUMINIO DE CORRER EM CHAPA DUPLA, ACM, (1,2X2,1M) | Material | UN | 3,9968450 | 2.046,07 | 8177.82 | 1.47% | 49.31% | A
00000536 | SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | Material | m² | 338,3344271 | 23,95 | 8103.11 | 1.46% | 50.77% | A
00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 107,3437216 | 70,00 | 7514.06 | 1.35% | 52.12% | A
00043083 | SINAPI | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | Material | KG | 1.358,3631612 | 5,50 | 7471 | 1.35% | 53.47% | A
TOTAL COT-1.8 | Próprio | J03 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER 8MM (2,0X0,7M) | Material | UN | 5,9952675 | 1.193,83 | 7157.33 | 1.29% | 54.76% | A
00004783 | SINAPI | PINTOR | Mão de Obra | H | 468,6000184 | 15,06 | 7057.12 | 1.27% | 56.03% | A
00040598 | SINAPI | PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM | Material | KG | 1.311,3048879 | 5,36 | 7028.59 | 1.27% | 57.29% | A
00007267 | SINAPI | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | Material | UN | 15.193,0755567 | 0,46 | 6988.81 | 1.26% | 58.55% | A
TOTAL COT-1.2 | Próprio | P02 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (0,9X2,1M) | Material | UN | 3,9968450 | 1.607,39 | 6424.49 | 1.16% | 59.71% | A
00001106 | SINAPI | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Material | KG | 7.495,6850985 | 0,85 | 6371.33 | 1.15% | 60.86% | A
00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA | Mão de Obra | H | 547,4533552 | 11,16 | 6109.58 | 1.1% | 61.96% | A
00000863 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 280,2787548 | 21,31 | 5972.74 | 1.08% | 63.04% | A
00004760 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO | Mão de Obra | H | 347,0879100 | 16,71 | 5799.84 | 1.04% | 64.08% | A
00007243 | SINAPI | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | Material | m² | 133,3431422 | 41,48 | 5531.07 | 1% | 65.08% | A
00006189 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 583,8076682 | 9,26 | 5406.06 | 0.97% | 66.05% | A
00002696 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 351,6045981 | 15,06 | 5295.17 | 0.95% | 67.01% | A
00025957 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS | Mão de Obra | H | 335,4197839 | 15,25 | 5115.15 | 0.92% | 67.93% | A
00037371 | SINAPI | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Serviços | H | 8.375,6188175 | 0,60 | 5025.37 | 0.91% | 68.83% | A
00036238 | SINAPI | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 295,9180455 | 15,88 | 4699.18 | 0.85% | 69.68% | A
00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 2.361,7868630 | 1,96 | 4629.1 | 0.83% | 70.51% | A
00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 152,8793208 | 29,68 | 4537.46 | 0.82% | 71.33% | A
00010775 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | Equipamento | MES | 7,9936900 | 522,00 | 4172.71 | 0.75% | 72.08% | A
00007356 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | Material | L | 165,2126052 | 24,06 | 3975.02 | 0.72% | 72.8% | A
00003992 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 227,8201643 | 16,31 | 3715.75 | 0.67% | 73.47% | A
00000033 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 516,0773971 | 6,97 | 3597.06 | 0.65% | 74.12% | A
00037666 | SINAPI | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR | Mão de Obra | H | 289,1138253 | 12,39 | 3582.12 | 0.65% | 74.76% | A
00004056 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO!MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | Material | GL | 120,8578378 | 29,36 | 3548.39 | 0.64% | 75.4% | A
TOTAL COT-1.3 | Próprio | P03 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (1,0X2,1M) | Material | UN | 1,9984225 | 1.726,03 | 3449.34 | 0.62% | 76.02% | A
TOTAL COT-1.5 | Próprio | P05 - PORTA EM VIDRO DE ABRIR 02 FOLHAS - 10MM (1,8X2,1M) | Material | UN | 0,9992112 | 3.365,41 | 3362.76 | 0.61% | 76.63% | A
00001014 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | Material | M | 2.395,8635637 | 1,40 | 3354.21 | 0.6% | 77.23% | A
00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 1.039,8456402 | 3,14 | 3265.12 | 0.59% | 77.82% | A
002227 | SBC | EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 300mm MODELO EA400-T4 | Material | UN | 1,9984225 | 1.595,00 | 3187.48 | 0.57% | 78.4% | A
00000378 | SINAPI | ARMADOR | Mão de Obra | H | 176,3271863 | 18,07 | 3186.23 | 0.57% | 78.97% | A
00037372 | SINAPI | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Outros | H | 8.408,5927886 | 0,35 | 2943.01 | 0.53% | 79.5% | A
00006117 | SINAPI | CARPINTEIRO AUXILIAR | Mão de Obra | H | 232,5324068 | 11,85 | 2755.51 | 0.5% | 80% | B
00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material | KG | 537,6350040 | 5,09 | 2736.56 | 0.49% | 80.49% | B
00043489 | SINAPI | EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2.510,8001928 | 0,96 | 2410.37 | 0.43% | 80.92% | B
E.18.000.036519 | CPOS | Revestimento em aço inoxidável AISI304, liga18,8 em chapa 20 com espessura de 1mm, acabamento escovado - colocado | Material | m² | 2,8777284 | 806,95 | 2322.18 | 0.42% | 81.34% | B
TOTAL COT-1.12 | Próprio | SWITCH 24 PORTAS - GERENCIAVEL | Material | UN | 0,9992112 | 2.265,00 | 2263.21 | 0.41% | 81.75% | B
00004433 | SINAPI | PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 307,9200854 | 7,35 | 2263.21 | 0.41% | 82.16% | B
00004351 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | Material | UN | 229,8185868 | 9,70 | 2229.24 | 0.4% | 82.56% | B
00001358 | SINAPI | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM | Material | m² | 70,1703011 | 30,32 | 2127.56 | 0.38% | 82.94% | B
00043491 | SINAPI | EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.982,4179792 | 1,02 | 2022.07 | 0.36% | 83.31% | B
00043055 | SINAPI | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 341,1112351 | 5,69 | 1940.92 | 0.35% | 83.66% | B
00000982 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | Material | M | 540,8683517 | 3,50 | 1893.04 | 0.34% | 84% | B
00004721 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material | m³ | 21,2539005 | 89,00 | 1891.6 | 0.34% | 84.34% | B
00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | Material | m² | 5,9952675 | 300,00 | 1798.58 | 0.32% | 84.66% | B
00043059 | SINAPI | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 286,6122948 | 6,21 | 1779.86 | 0.32% | 84.98% | B
00036205 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 11,9905350 | 144,93 | 1737.79 | 0.31% | 85.3% | B
I6824 | SEINFRA | HUB TIPO 24 PORTAS | Material | UN | 0,9992112 | 1.702,80 | 1701.46 | 0.31% | 85.6% | B
00002707 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | Mão de Obra | H | 16,6551528 | 98,28 | 1636.87 | 0.29% | 85.9% | B
TOTAL COT-1.6 | Próprio | J01 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TIPO BASCULANTE (0,6X0,4M) | Material | UN | 4,9960562 | 324,98 | 1623.62 | 0.29% | 86.19% | B
00039598 | SINAPI | CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E | Material | M | 1.303,4910559 | 1,24 | 1616.33 | 0.29% | 86.48% | B
00004230 | SINAPI | OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) | Mão de Obra | H | 88,6906662 | 18,00 | 1596.43 | 0.29% | 86.77% | B
00040783 | SINAPI | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | Material | M | 39,6586944 | 39,86 | 1580.8 | 0.28% | 87.05% | B
00000034 | SINAPI | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | Material | KG | 237,1419060 | 6,57 | 1558.02 | 0.28% | 87.33% | B
00000246 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | Mão de Obra | H | 145,0151947 | 10,67 | 1547.31 | 0.28% | 87.61% | B
00011029 | SINAPI | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | Material | CJ | 1.300,9940270 | 1,18 | 1535.17 | 0.28% | 87.89% | B
TOTAL COT-1.1 | Próprio | P01 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA (0,80X2,1M) | Material | UN | 0,9992112 | 1.489,51 | 1488.34 | 0.27% | 88.16% | B
TOTAL COT-1.10 | Próprio | RACK ABERTO DE ATE 16U | Material | UND | 0,9992112 | 1.426,50 | 1425.37 | 0.26% | 88.42% | B
00010422 | SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA | Material | UN | 3,9968450 | 333,29 | 1332.11 | 0.24% | 88.66% | B
00000977 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 70 MM2 | Material | M | 30,4259825 | 41,45 | 1261.16 | 0.23% | 88.88% | B
00043465 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 2.510,8001928 | 0,50 | 1255.4 | 0.23% | 89.11% | B
00036081 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 7,9936900 | 154,53 | 1235.26 | 0.22% | 89.33% | B
00000981 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | Material | M | 492,1287256 | 2,50 | 1230.32 | 0.22% | 89.55% | B
TOTAL COT-1.14 | Próprio | ROTEADOR PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS | Material | UN | 0,9992112 | 1.175,00 | 1174.07 | 0.21% | 89.76% | B
00000123 | SINAPI | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | Material | L | 207,9063098 | 5,57 | 1158.04 | 0.21% | 89.97% | B
00036794 | SINAPI | LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM | Material | UN | 8,9929012 | 128,43 | 1154.96 | 0.21% | 90.18% | B
055073 | SBC | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR TRIFASICO COM BARRAMENTO 150A PARA 70 DISJUNTORES E CHAVE GERAL NORMA DIN | Material | UN | 0,9992112 | 1.124,00 | 1123.11 | 0.2% | 90.38% | B
00043483 | SINAPI | EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.034,5103016 | 1,08 | 1117.27 | 0.2% | 90.58% | B
00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 124,9014059 | 8,86 | 1106.63 | 0.2% | 90.78% | B
00043484 | SINAPI | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.168,8720209 | 0,93 | 1087.05 | 0.2% | 90.98% | B
00002505 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 75 MM (2 1/2"), TIPO SEALTUBO | Material | M | 21,5629787 | 47,51 | 1024.46 | 0.18% | 91.16% | B
00004517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 964,5903997 | 1,06 | 1022.47 | 0.18% | 91.35% | B
00012759 | SINAPI | CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO) | Material | m² | 1,1990535 | 833,47 | 999.38 | 0.18% | 91.53% | B
00001381 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Material | KG | 1.536,7339397 | 0,64 | 983.51 | 0.18% | 91.71% | B
TOTAL COT-1.7 | Próprio | J02 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER 8MM (1,3X0,7M) | Material | UN | 0,9992112 | 915,58 | 914.86 | 0.16% | 91.87% | B
002417 | SBC | DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.125A SDR4125003 STECK | Material | UN | 0,9992112 | 906,05 | 905.34 | 0.16% | 92.03% | B
00006079 | SINAPI | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 93,5011924 | 9,66 | 903.22 | 0.16% | 92.2% | B
MATED- 12062 | SETOP | BARRA DE APOIO ( MATERIAL: AÇO INOX AISI 304/ACABAMENTO: POLIDO/ MODELO: PARA LAVATÓRIO DE CANTO/ DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31, 75MM]/COMPRIMENTO: APROX. 61CM/INSTALAÇÃO : PAREDE/ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | Material | un | 3,9968450 | 220,00 | 879.31 | 0.16% | 92.36% | B
00039244 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 340,8327549 | 2,43 | 828.22 | 0.15% | 92.5% | B
00020232 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | Material | M | 12,9897462 | 63,20 | 820.95 | 0.15% | 92.65% | B
00011174 | SINAPI | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | Material | 18L | 1,6931140 | 479,59 | 812 | 0.15% | 92.8% | B
00007156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | Material | m² | 33,6454411 | 22,75 | 765.43 | 0.14% | 92.94% | B
000216 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 100x50mm CHAPA 20 | Material | M | 35,9416286 | 21,24 | 763.4 | 0.14% | 93.07% | B
00039245 | SINAPI | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | Material | M | 162,4697104 | 4,68 | 760.36 | 0.14% | 93.21% | B
00043467 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.982,4179792 | 0,38 | 753.32 | 0.14% | 93.35% | B
00043499 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 3,9968450 | 179,44 | 717.19 | 0.13% | 93.48% | B
00043490 | SINAPI | EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 463,8685590 | 1,46 | 677.25 | 0.12% | 93.6% | B
00001113 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM | Material | M | 27,8030529 | 23,73 | 659.77 | 0.12% | 93.72% | B
00034636 | SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | Material | UN | 1,9984225 | 325,50 | 650.49 | 0.12% | 93.83% | B
00043460 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.168,8720209 | 0,55 | 642.88 | 0.12% | 93.95% | B
TOTAL COT-1.9 | Próprio | LAMPADA LED 20W | Material | UN | 30,9755487 | 20,43 | 632.83 | 0.11% | 94.06% | B
00003993 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | m² | 10,0090991 | 60,14 | 601.95 | 0.11% | 94.17% | B
00003379 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | Material | UN | 12,9897462 | 45,44 | 590.25 | 0.11% | 94.28% | B
00037373 | SINAPI | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | Taxas | H | 8.408,5927886 | 0,07 | 588.6 | 0.11% | 94.38% | B
00000586 | SINAPI | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " | Material | M | 35,9716049 | 15,28 | 549.65 | 0.1% | 94.48% | B
00012869 | SINAPI | TELHADOR | Mão de Obra | H | 36,5272358 | 15,03 | 549 | 0.1% | 94.58% | B
00002391 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | Material | UN | 1,9984225 | 272,11 | 543.79 | 0.1% | 94.68% | B
00043466 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 463,8685590 | 1,17 | 542.73 | 0.1% | 94.78% | B
00034616 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 12,9897462 | 40,72 | 528.94 | 0.1% | 94.87% | B
00040863 | SINAPI | EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 7,9936900 | 65,94 | 527.1 | 0.09% | 94.97% | B
00004491 | SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 176,8826270 | 2,96 | 523.57 | 0.09% | 95.06% | C
00036204 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Material | UN | 3,9968450 | 130,49 | 521.55 | 0.09% | 95.16% | C
56554 | SIURB | CENTRAL ALARME INCÊNDIO ATÉ 24 LAÇOS | Material | Un | 0,9992112 | 516,68 | 516.27 | 0.09% | 95.25% | C
002419 | SBC | DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS.BIPOLAR 63A SDR26330 STECK | Material | UN | 3,9968450 | 124,90 | 499.21 | 0.09% | 95.34% | C
76710 | SIURB | APOIO EM AÇO INOX PARA DEFICIENTE FÍSICO L= 45CM Ø 1.1/4" - CONFORME NBR-9050 | Material | Un | 3,9968450 | 124,06 | 495.85 | 0.09% | 95.43% | C
00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 129,7844513 | 3,75 | 486.69 | 0.09% | 95.52% | C
00006005 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | Material | UN | 9,9921125 | 48,10 | 480.62 | 0.09% | 95.6% | C
00043488 | SINAPI | EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 724,6126321 | 0,66 | 478.24 | 0.09% | 95.69% | C
00034557 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | Material | M | 233,4918872 | 2,01 | 469.32 | 0.08% | 95.77% | C
00043132 | SINAPI | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | Material | KG | 31,1150316 | 14,50 | 451.17 | 0.08% | 95.86% | C
00039475 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | Material | UN | 3,9968450 | 111,02 | 443.73 | 0.08% | 95.94% | C
00043498 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 3,9968450 | 108,24 | 432.62 | 0.08% | 96.01% | C
00001019 | SINAPI | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | Material | M | 20,2839883 | 20,99 | 425.76 | 0.08% | 96.09% | C
00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 358,2833948 | 1,18 | 422.77 | 0.08% | 96.17% | C
00006114 | SINAPI | AJUDANTE DE ARMADOR | Mão de Obra | H | 39,5820010 | 10,64 | 421.15 | 0.08% | 96.24% | C
00009836 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 42,1767067 | 9,95 | 419.66 | 0.08% | 96.32% | C
00006085 | SINAPI | SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | Material | L | 79,2510412 | 5,19 | 411.31 | 0.07% | 96.39% | C
00043485 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 490,5371320 | 0,83 | 407.15 | 0.07% | 96.47% | C
00009841 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 16,5749162 | 24,55 | 406.91 | 0.07% | 96.54% | C
00038115 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | Material | UN | 23,9810699 | 16,84 | 403.84 | 0.07% | 96.61% | C
00002705 | SINAPI | ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA | Material | KW/H | 521,1081268 | 0,77 | 401.25 | 0.07% | 96.68% | C
00013415 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193) | Material | UN | 8,9929012 | 43,50 | 391.19 | 0.07% | 96.75% | C
12141 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | Material | un | 0,9992112 | 388,68 | 388.37 | 0.07% | 96.82% | C
00013388 | SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Material | KG | 4,9615834 | 77,86 | 386.31 | 0.07% | 96.89% | C
TOTAL COT-1.11 | Próprio | PATCH PANEL 24 PORTAS (CAT 5) | Material | UN | 0,9992112 | 374,50 | 374.2 | 0.07% | 96.96% | C
00025954 | SINAPI | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6 | Equipamento | UN | 0,0002863 | 1.270.494,75 | 363.74 | 0.07% | 97.03% | C
00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 140,8887858 | 2,58 | 363.49 | 0.07% | 97.09% | C
00043459 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 1.034,5103016 | 0,34 | 351.73 | 0.06% | 97.16% | C
00040943 | SINAPI | TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO | Mão de Obra | H | 16,6914242 | 20,97 | 350.02 | 0.06% | 97.22% | C
MATED- 12066 | SETOP | BARRA DE APOIO ( MATERIAL: AÇO INOX AISI 304/ACABAMENTO: POLIDO/ MODELO: RETA/DIÂMETRO TUBO: 1.1/4" [31,75MM]/ COMPRIMENTO: 40CM/ INSTALAÇÃO: PORTA OU PAREDE/ACESSÓRIOS: INCLUSO CANOPLAS, PARAFUSOS E BUCHAS) | Material | un | 3,9968450 | 84,99 | 339.69 | 0.06% | 97.28% | C
00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 39,9684499 | 7,93 | 316.95 | 0.06% | 97.34% | C
00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material | UN | 710,4945529 | 0,43 | 305.51 | 0.06% | 97.39% | C
00005054 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451) | Material | UN | 0,9992112 | 303,37 | 303.13 | 0.05% | 97.45% | C
I8525 | SEINFRA | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO FUNDIDO 300mm | Material | UN | 7,9936900 | 36,90 | 294.97 | 0.05% | 97.5% | C
00009874 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 27,4052170 | 10,16 | 278.44 | 0.05% | 97.55% | C
00009869 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 39,4062936 | 6,98 | 275.06 | 0.05% | 97.6% | C
00011690 | SINAPI | TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE *22* L, *60 X 46* CM | Material | UN | 1,9984225 | 137,20 | 274.18 | 0.05% | 97.65% | C
00001368 | SINAPI | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | Material | UN | 3,9968450 | 63,80 | 255 | 0.05% | 97.69% | C
00001872 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 161,8722220 | 1,57 | 254.14 | 0.05% | 97.74% | C
00020157 | SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 11,9905350 | 21,17 | 253.84 | 0.05% | 97.79% | C
00038083 | SINAPI | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | Material | UN | 7,9936900 | 31,66 | 253.08 | 0.05% | 97.83% | C
00010749 | SINAPI | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | Equipamento | MES | 116,4918442 | 2,17 | 252.79 | 0.05% | 97.88% | C
00005068 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | Material | KG | 24,0292661 | 10,48 | 251.83 | 0.05% | 97.92% | C
00040552 | SINAPI | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | Material | CENTO | 8,9942232 | 27,27 | 245.27 | 0.04% | 97.97% | C
00000367 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material | m³ | 3,2295929 | 75,00 | 242.22 | 0.04% | 98.01% | C
I1049 | SEINFRA | DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM | Material | M | 8,3933745 | 28,40 | 238.37 | 0.04% | 98.05% | C
00020083 | SINAPI | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 4,7242098 | 50,28 | 237.53 | 0.04% | 98.1% | C
00040549 | SINAPI | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | Material | CENTO | 2,1944478 | 107,95 | 236.89 | 0.04% | 98.14% | C
M104100270 | EMBASA | SUPORTE-GUIA REFORCADO C/ ISOLADOR TIPO ROLDANA, h =20cm, C/ BASE P/ APARAFUSAR | Material | UN | 19,9842249 | 11,57 | 231.22 | 0.04% | 98.18% | C
00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | Material | 310ML | 8,6464747 | 26,71 | 230.95 | 0.04% | 98.22% | C
00000985 | SINAPI | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | Material | M | 35,9716049 | 6,34 | 228.06 | 0.04% | 98.26% | C
00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material | UN | 157,3565865 | 1,39 | 218.73 | 0.04% | 98.3% | C
00009838 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 35,7033167 | 6,11 | 218.15 | 0.04% | 98.34% | C
00009868 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 69,3532442 | 3,11 | 215.69 | 0.04% | 98.38% | C
00000032 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | Material | KG | 30,2695180 | 6,93 | 209.77 | 0.04% | 98.42% | C
00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 11,5061233 | 16,84 | 193.76 | 0.03% | 98.45% | C
P.19.000.092009 | CPOS | Captor terminal aéreo h= 600mm,Ø 3/8´ galvanizado a fogo, ref. PRT-152A/156A/160A/164A Paratec,PK-0034/0083/0097/0177 Paraklin, TEL-040/050/051/052 Termotécnica | Material | un | 19,9842249 | 9,62 | 192.25 | 0.03% | 98.49% | C
00038099 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 140,8887858 | 1,34 | 188.79 | 0.03% | 98.52% | C
00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Material | UN | 3,2084014 | 57,90 | 185.77 | 0.03% | 98.56% | C
00004417 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 57,1020750 | 3,20 | 182.73 | 0.03% | 98.59% | C
00006024 | SINAPI | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | Material | UN | 3,9968450 | 45,36 | 181.3 | 0.03% | 98.62% | C
00039017 | SINAPI | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | Material | UN | 1.343,5515280 | 0,13 | 174.66 | 0.03% | 98.65% | C
00003384 | SINAPI | SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 CM | Material | UN | 31,9747599 | 5,39 | 172.34 | 0.03% | 98.68% | C
00006015 | SINAPI | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | Material | UN | 1,9984225 | 85,62 | 171.1 | 0.03% | 98.71% | C
00040275 | SINAPI | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | Equipamento | MES | 34,9671977 | 4,75 | 166.09 | 0.03% | 98.74% | C
54854 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 60 X 60 CM | Material | Un | 0,9992112 | 157,15 | 157.03 | 0.03% | 98.77% | C
00010567 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 37,7551970 | 3,66 | 138.18 | 0.02% | 98.8% | C
00039247 | SINAPI | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 43,4932675 | 3,17 | 137.87 | 0.02% | 98.82% | C
00040339 | SINAPI | LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA | Equipamento | MES | 116,4918442 | 1,18 | 137.46 | 0.02% | 98.85% | C
00010489 | SINAPI | VIDRACEIRO | Mão de Obra | H | 8,5799272 | 15,51 | 133.07 | 0.02% | 98.87% | C
00004221 | SINAPI | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM | Material | L | 36,9799993 | 3,57 | 132.02 | 0.02% | 98.9% | C
00038773 | SINAPI | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | Material | UN | 30,9755487 | 4,24 | 131.34 | 0.02% | 98.92% | C
008332 | SBC | SOLDA ELETRONICA 1,5mm | Material | KG | 1,0391797 | 126,00 | 130.94 | 0.02% | 98.94% | C
00005061 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Material | KG | 12,3600433 | 10,30 | 127.31 | 0.02% | 98.97% | C
00004755 | SINAPI | MARMORISTA / GRANITEIRO | Mão de Obra | H | 7,1778662 | 17,25 | 123.82 | 0.02% | 98.99% | C
57215 | SIURB | CAIXA SUSPENSA P/ INSPEÇÃO DE TERRA - POLIPROPILENO OU PVC | Material | Un | 8,9929012 | 13,35 | 120.06 | 0.02% | 99.01% | C
00002446 | SINAPI | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 22,7960054 | 5,23 | 119.22 | 0.02% | 99.03% | C
00020170 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 11,9905350 | 9,87 | 118.35 | 0.02% | 99.05% | C
00043461 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 490,5371320 | 0,24 | 117.73 | 0.02% | 99.07% | C
00004253 | SINAPI | OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO | Mão de Obra | H | 7,8484624 | 14,95 | 117.33 | 0.02% | 99.09% | C
00004222 | SINAPI | GASOLINA COMUM | Material | L | 27,0562908 | 4,19 | 113.37 | 0.02% | 99.11% | C
00004384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | Material | UN | 7,9936900 | 13,09 | 104.64 | 0.02% | 99.13% | C
00040864 | SINAPI | SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) | Material | MES | 7,9936900 | 13,07 | 104.48 | 0.02% | 99.15% | C
00038116 | SINAPI | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 19,9842249 | 5,10 | 101.92 | 0.02% | 99.17% | C
00040304 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Material | KG | 7,6218635 | 12,93 | 98.55 | 0.02% | 99.19% | C
00005103 | SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material | UN | 8,9929012 | 10,63 | 95.59 | 0.02% | 99.21% | C
00011684 | SINAPI | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | Material | UN | 3,9968450 | 23,83 | 95.24 | 0.02% | 99.22% | C
00037395 | SINAPI | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | Material | CENTO | 2,7777483 | 34,13 | 94.8 | 0.02% | 99.24% | C
00009835 | SINAPI | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | Material | M | 26,3132290 | 3,58 | 94.2 | 0.02% | 99.26% | C
00000301 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | Material | UN | 35,9716049 | 2,59 | 93.17 | 0.02% | 99.27% | C
79807 | SIURB | PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIB. (20X15CM, EM ALUMÍNIO) | Material | Un | 3,9968450 | 23,19 | 92.69 | 0.02% | 99.29% | C
00039246 | SINAPI | ELETRODUTODUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | Material | M | 25,3899578 | 3,64 | 92.42 | 0.02% | 99.31% | C
00034643 | SINAPI | CAIXA INSPECAO EM POLIETILENO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DIAMETRO = 300 MM | Material | UN | 7,9936900 | 11,31 | 90.41 | 0.02% | 99.32% | C
00037329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | Material | KG | 1,1336052 | 79,15 | 89.72 | 0.02% | 99.34% | C
00021127 | SINAPI | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | Material | UN | 26,3822045 | 3,40 | 89.7 | 0.02% | 99.36% | C
E00503 | SEDOP | Conector para haste de aterramento de 5/8" | Material | UN | 19,9842249 | 4,45 | 88.93 | 0.02% | 99.37% | C
54852 | SIURB | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO 40 X 40 CM | Material | Un | 0,9992112 | 88,15 | 88.08 | 0.02% | 99.39% | C
00039811 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | Material | UN | 2,9976337 | 29,28 | 87.77 | 0.02% | 99.4% | C
00001871 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | Material | UN | 30,9755487 | 2,81 | 87.04 | 0.02% | 99.42% | C
00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 5,3763500 | 16,00 | 86.02 | 0.02% | 99.43% | C
00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 591,8360910 | 0,14 | 82.86 | 0.01% | 99.45% | C
00010535 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0238684 | 3.414,00 | 81.49 | 0.01% | 99.46% | C
00034653 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | Material | UN | 10,9913237 | 7,10 | 78.04 | 0.01% | 99.48% | C
00000003 | SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | Material | L | 15,5826994 | 4,81 | 74.95 | 0.01% | 99.49% | C
077784 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" 75x50mm CHAPA 18 | Material | M | 4,1217464 | 17,59 | 72.5 | 0.01% | 99.51% | C
00004254 | SINAPI | OPERADOR DE GUINDASTE | Mão de Obra | H | 3,7131433 | 19,44 | 72.18 | 0.01% | 99.52% | C
00038098 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material | UN | 12,9897462 | 5,24 | 68.07 | 0.01% | 99.53% | C
00020147 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 12,9897462 | 5,12 | 66.51 | 0.01% | 99.54% | C
00000242 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO | Mão de Obra | H | 4,2348766 | 15,61 | 66.11 | 0.01% | 99.55% | C
00039680 | SINAPI | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 0,9992112 | 65,21 | 65.16 | 0.01% | 99.57% | C
00000296 | SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | Material | UN | 43,9652949 | 1,46 | 64.19 | 0.01% | 99.58% | C
00000068 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 3,9968450 | 16,05 | 64.15 | 0.01% | 99.59% | C
00006148 | SINAPI | SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " | Material | UN | 8,9929012 | 6,88 | 61.87 | 0.01% | 99.6% | C
00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 29,6628649 | 1,93 | 57.25 | 0.01% | 99.61% | C
00043475 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 3,9968450 | 14,26 | 57 | 0.01% | 99.62% | C
00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | Material | UN | 2,6838814 | 21,20 | 56.9 | 0.01% | 99.63% | C
00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 3,5652777 | 15,90 | 56.69 | 0.01% | 99.64% | C
00040287 | SINAPI | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | Equipamento | MES | 46,5574487 | 1,18 | 54.94 | 0.01% | 99.65% | C
00039808 | SINAPI | CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | Material | UN | 0,9992112 | 54,91 | 54.87 | 0.01% | 99.66% | C
00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material | UN | 8,9929012 | 6,08 | 54.68 | 0.01% | 99.67% | C
00013458 | SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) | Equipamento | UN | 0,0048251 | 11.158,36 | 53.84 | 0.01% | 99.68% | C
00037752 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0001967 | 267.693,36 | 52.66 | 0.01% | 99.69% | C
00020020 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE | Mão de Obra | H | 3,9207907 | 13,42 | 52.62 | 0.01% | 99.7% | C
00011829 | SINAPI | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | Material | UN | 3,9968450 | 13,11 | 52.4 | 0.01% | 99.71% | C
00005073 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | Material | KG | 4,7830943 | 10,68 | 51.08 | 0.01% | 99.72% | C
00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | Material | m² | 33,8133086 | 1,50 | 50.72 | 0.01% | 99.73% | C
00006127 | SINAPI | AUXILIAR DE PEDREIRO | Mão de Obra | H | 4,0376128 | 12,22 | 49.34 | 0.01% | 99.74% | C
00000098 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 2,9976337 | 16,34 | 48.98 | 0.01% | 99.75% | C
00011675 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | Material | UN | 1,9984225 | 24,47 | 48.9 | 0.01% | 99.75% | C
00003659 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3,9968450 | 11,06 | 44.21 | 0.01% | 99.76% | C
00002685 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | Material | M | 8,9929012 | 4,74 | 42.63 | 0.01% | 99.77% | C
TOTAL COT-1.13 | Próprio | ORGANIZADOR PARA CABOS | Material | UN | 0,9992112 | 42,45 | 42.42 | 0.01% | 99.78% | C
00000420 | SINAPI | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | Material | UN | 1,9984225 | 21,13 | 42.23 | 0.01% | 99.78% | C
00004460 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | Material | M | 7,4940844 | 5,56 | 41.67 | 0.01% | 99.79% | C
00003302 | SINAPI | FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMIMNAL DE 500 V | Material | UN | 2,9976337 | 13,75 | 41.22 | 0.01% | 99.8% | C
00020143 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 0,9992112 | 37,26 | 37.23 | 0.01% | 99.81% | C
00005318 | SINAPI | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | Material | L | 3,0418658 | 11,94 | 36.32 | 0.01% | 99.81% | C
00007128 | SINAPI | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 3,9968450 | 8,41 | 33.61 | 0.01% | 99.82% | C
00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 10,9913237 | 2,93 | 32.2 | 0.01% | 99.82% | C
00003767 | SINAPI | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | Material | UN | 49,5319007 | 0,64 | 31.7 | 0.01% | 99.83% | C
00038114 | SINAPI | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10 A, 250 V (APENAS MODULO) | Material | UN | 1,9984225 | 15,77 | 31.52 | 0.01% | 99.84% | C
00003524 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4,9960562 | 6,07 | 30.33 | 0.01% | 99.84% | C
00003538 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 8,9929012 | 3,29 | 29.59 | 0.01% | 99.85% | C
00000087 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 1,9984225 | 14,74 | 29.46 | 0.01% | 99.85% | C
00007097 | SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 5,9952675 | 4,82 | 28.9 | 0.01% | 99.86% | C
00038100 | SINAPI | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | Material | UN | 12,9897462 | 2,19 | 28.45 | 0.01% | 99.86% | C
00037760 | SINAPI | CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0001003 | 281.902,46 | 28.27 | 0.01% | 99.87% | C
00006141 | SINAPI | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | Material | UN | 8,9929012 | 3,09 | 27.79 | 0.01% | 99.87% | C
00007604 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126) | Material | UN | 1,9984225 | 13,76 | 27.5 | 0% | 99.88% | C
00003517 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 10,9913237 | 2,49 | 27.37 | 0% | 99.88% | C
00006153 | SINAPI | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | Material | UN | 10,9913237 | 2,48 | 27.26 | 0% | 99.89% | C
00006146 | SINAPI | SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " | Material | UN | 1,9984225 | 12,35 | 24.68 | 0% | 99.89% | C
00002438 | SINAPI | ELETROTECNICO | Mão de Obra | H | 1,2296958 | 19,75 | 24.29 | 0% | 99.9% | C
00037747 | SINAPI | CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) | Equipamento | UN | 0,0000749 | 311.764,37 | 23.35 | 0% | 99.9% | C
00003520 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 3,9968450 | 5,65 | 22.58 | 0% | 99.9% | C
00036397 | SINAPI | BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR | Equipamento | UN | 0,0016009 | 13.887,45 | 22.23 | 0% | 99.91% | C
00011741 | SINAPI | RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | Material | UN | 3,9968450 | 5,47 | 21.86 | 0% | 99.91% | C
00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | Material | L | 4,0377411 | 5,35 | 21.6 | 0% | 99.92% | C
00001091 | SINAPI | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | Material | UN | 0,9992112 | 20,25 | 20.23 | 0% | 99.92% | C
00003526 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 10,9913237 | 1,71 | 18.8 | 0% | 99.92% | C
00000067 | SINAPI | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | Material | UN | 1,9984225 | 9,35 | 18.69 | 0% | 99.93% | C
00013896 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) | Equipamento | UN | 0,0075821 | 2.449,04 | 18.57 | 0% | 99.93% | C
00003528 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 2,9976337 | 5,62 | 16.85 | 0% | 99.93% | C
00002386 | SINAPI | DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V | Material | UN | 0,9992112 | 15,43 | 15.42 | 0% | 99.94% | C
00000112 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 3,9968450 | 3,70 | 14.79 | 0% | 99.94% | C
00000065 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | Material | UN | 19,9842249 | 0,73 | 14.59 | 0% | 99.94% | C
00009875 | SINAPI | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | Material | M | 1,1873827 | 11,64 | 13.82 | 0% | 99.94% | C
00001570 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 22,9818587 | 0,60 | 13.79 | 0% | 99.95% | C
00003518 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 5,9952675 | 2,13 | 12.77 | 0% | 99.95% | C
00003496 | SINAPI | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 3,9968450 | 3,15 | 12.59 | 0% | 99.95% | C
00007139 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 11,9905350 | 1,04 | 12.47 | 0% | 99.95% | C
00004093 | SINAPI | MOTORISTA DE CAMINHAO | Mão de Obra | H | 0,8623695 | 14,24 | 12.28 | 0% | 99.96% | C
00001214 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS | Mão de Obra | H | 0,7705760 | 15,03 | 11.58 | 0% | 99.96% | C
00037733 | SINAPI | CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0002971 | 35.577,62 | 10.57 | 0% | 99.96% | C
17040 | SIURB | PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE - CABEÇA PANELA - COM BUCHA DE NYLON S- 8 DIÂMETRO 5,5MM - COMPRIMENTO 50MM - FENDA SIMPLES | Material | Un | 23,9810699 | 0,44 | 10.55 | 0% | 99.96% | C
00007140 | SINAPI | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | Material | UN | 2,9976337 | 3,46 | 10.37 | 0% | 99.96% | C
00003529 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 16,9865912 | 0,61 | 10.36 | 0% | 99.96% | C
00043482 | SINAPI | EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 16,4869856 | 0,61 | 10.06 | 0% | 99.97% | C
00043486 | SINAPI | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 16,4869856 | 0,57 | 9.4 | 0% | 99.97% | C
00000812 | SINAPI | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 4,9960562 | 1,64 | 8.19 | 0% | 99.97% | C
00000095 | SINAPI | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | Material | UN | 0,9992112 | 8,12 | 8.11 | 0% | 99.97% | C
00011856 | SINAPI | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | Material | UN | 1,9984225 | 3,99 | 7.97 | 0% | 99.97% | C
00001573 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | Material | UN | 7,9936900 | 0,94 | 7.51 | 0% | 99.97% | C
00007137 | SINAPI | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 0,9992112 | 7,37 | 7.36 | 0% | 99.98% | C
00003536 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 3,9968450 | 1,83 | 7.31 | 0% | 99.98% | C
00043464 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 724,6126321 | 0,01 | 7.25 | 0% | 99.98% | C
00003516 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 9,9921125 | 0,71 | 7.09 | 0% | 99.98% | C
00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0,6594794 | 10,48 | 6.91 | 0% | 99.98% | C
00005074 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | Material | KG | 0,5827400 | 11,74 | 6.84 | 0% | 99.98% | C
00006138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | Material | UN | 3,9968450 | 1,68 | 6.71 | 0% | 99.98% | C
00003146 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | Material | UN | 1,9344730 | 3,46 | 6.69 | 0% | 99.98% | C
00005104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | Material | KG | 0,1330150 | 49,45 | 6.58 | 0% | 99.99% | C
00002684 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | Material | M | 1,0161978 | 6,32 | 6.42 | 0% | 99.99% | C
00004336 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | Material | UN | 1,9984225 | 3,05 | 6.1 | 0% | 99.99% | C
00003662 | SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 0,9992112 | 6,02 | 6.02 | 0% | 99.99% | C
00043474 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | MES | 3,9968450 | 1,45 | 5.8 | 0% | 99.99% | C
00000119 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | Material | UN | 0,7993690 | 6,41 | 5.12 | 0% | 99.99% | C
00002673 | SINAPI | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | Material | M | 1,9984225 | 2,44 | 4.88 | 0% | 99.99% | C
00001571 | SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | Material | UN | 5,9952675 | 0,79 | 4.74 | 0% | 99.99% | C
00003535 | SINAPI | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | Material | UN | 0,9992112 | 4,34 | 4.34 | 0% | 99.99% | C
00037736 | SINAPI | TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) | Material | UN | 0,0000749 | 57.000,00 | 4.27 | 0% | 99.99% | C
00014618 | SINAPI | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) | Material | UN | 0,0038658 | 1.047,62 | 4.05 | 0% | 99.99% | C
00003398 | SINAPI | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | Material | UN | 0,9992112 | 3,73 | 3.73 | 0% | 100% | C
00020080 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | Material | UN | 0,1838549 | 18,38 | 3.38 | 0% | 100% | C
00036487 | SINAPI | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV | Equipamento | UN | 0,0007513 | 4.455,93 | 3.35 | 0% | 100% | C
00036531 | SINAPI | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M | Equipamento | UN | 0,0000121 | 256.615,50 | 3.11 | 0% | 100% | C
00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0,2292191 | 12,76 | 2.92 | 0% | 100% | C
00004234 | SINAPI | OPERADOR DE ESCAVADEIRA | Mão de Obra | H | 0,1534827 | 17,31 | 2.66 | 0% | 100% | C
00000298 | SINAPI | ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 0,9992112 | 2,36 | 2.36 | 0% | 100% | C
00000379 | SINAPI | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | Material | UN | 1,9984225 | 0,74 | 1.48 | 0% | 100% | C
00000392 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | Material | UN | 0,6494873 | 2,10 | 1.36 | 0% | 100% | C
00041954 | SINAPI | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | Material | KG | 0,0192628 | 45,87 | 0.88 | 0% | 100% | C
00043458 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 16,4869856 | 0,04 | 0.66 | 0% | 100% | C
00020247 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Material | KG | 0,0545283 | 11,60 | 0.63 | 0% | 100% | C
00003143 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C) | Material | UN | 0,0799369 | 7,87 | 0.63 | 0% | 100% | C
00011267 | SINAPI | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | Material | UN | 0,6494873 | 0,73 | 0.47 | 0% | 100% | C
00011976 | SINAPI | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | Material | UN | 0,6494873 | 0,70 | 0.45 | 0% | 100% | C
00020256 | SINAPI | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | Material | UN | 0,9992112 | 0,31 | 0.31 | 0% | 100% | C
00043462 | SINAPI | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | Equipamento | H | 16,4869856 | 0,01 | 0.16 | 0% | 100% | C
00039996 | SINAPI | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | Material | M | 0,0649487 | 2,00 | 0.13 | 0% | 100% | C
00039997 | SINAPI | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | Material | UN | 0,6494873 | 0,17 | 0.11 | 0% | 100% | C
Condições Curva ABC
[7 empty] | A | B | C
[7 empty] | 80% | 15% | 5%
[7 empty] | 0% - 80% | 80% - 95% | 95% - 100%

## CRONOGRAMA
Objeto: | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - ALA BEATA |  |  |  | Referência Utilizada: | SINAPI NÃO DES
Endereço: | BR - 364 - KM17 - HOSPITAL SANTA MARCELINA |  |  |  | Mês de Referência: | 2020-09-01
Cidade: | PORTO VELHO/RO |  |  |  | Encargos sociais | 115,15%(HORA)
Data: | 2020-11-04 |  |  |  |  | 47,56%(MÊS)
[5 empty] | BDI | 22.88%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 98342.97 | 24585.74 | 24585.74 | 24585.74 | 24585.74
2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | 100% | 100%
|  | 2425.67 | 2425.67
3 | PREPARO DO TERRENO | 100% | 100%
|  | 5629.05 | 5629.05
4 | INFRAESTRUTURA | 100% | 90% | 10%
|  | 25572.53 | 23015.28 | 2557.25
5 | SUPERESTRUTURA | 100% | 10% | 70% | 20%
|  | 26203.33 | 2620.33 | 18342.33 | 5240.67
6 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 100% |  | 50% | 50%
|  | 29801.77 |  | 14900.89 | 14900.89
7 | COBERTURA | 100% |  | 40% | 50% | 10%
|  | 90854.1 |  | 36341.64 | 45427.05 | 9085.41
8 | PISO E PAVIMENTO | 100% |  | 40% | 50% | 10%
|  | 50193.88 |  | 20077.55 | 25096.94 | 5019.39
9 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO EM PAREDES | 100% |  |  | 20% | 80%
|  | 64728.72 |  |  | 12945.74 | 51782.98
10 | ESQUADRIAS E PORTAS | 100% |  |  | 40% | 60%
|  | 35106.61 |  |  | 14042.64 | 21063.97
11 | PINTURA | 100% |  |  | 20% | 80%
|  | 18321.44 |  |  | 3664.29 | 14657.15
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100% | 10% | 20% | 60% | 10%
|  | 29122.99 | 2912.3 | 5824.6 | 17473.79 | 2912.3
13 | DRENAGEM | 100% |  |  | 20% | 80%
|  | 4597.52 |  |  | 919.5 | 3678.02
14 | INSTALAÇÕES ELETRICAS, REDE LOGICA E TELEFONICA | 100% |  |  | 70% | 30%
|  | 73310.8 |  |  | 51317.56 | 21993.24
15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 100% |  |  |  | 100%
|  | 814.06 |  |  |  | 814.06
Porcentagem |  |  | 11.02% | 22.09% | 38.85% | 28.03%
Custo |  |  | 61188.37 | 122630 | 215614.81 | 155592.26
Porcentagem Acumulado |  |  | 11.02% | 33.12% | 71.97% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 61188.37 | 183818.37 | 399433.18 | 555025.44

## BDI - NÃO DESONERADO
COMPOSIÇÃO DO BDI (BÔNUS DE DESPESAS INDIRETAS)
Objeto: | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - ALA BEATA |  | Referência Utilizada: | SINAPI NÃO DES
Endereço: | BR - 364 - KM17 - HOSPITAL SANTA MARCELINA |  | Mês de Referência: | 2020-09-01
Cidade: | PORTO VELHO/RO |  | Encargos sociais | 115,15%(HORA)
Data: | 2020-11-04 |  |  | 47,56%(MÊS)
1 | AC - Administração Central | 4%
2 | S - Seguro e G - Garantia (*) | 0.8%
3 | R - Risco | 1.27%
4 | DF - Despesas Financeiras | 1.23%
5 | L - Lucro | 7.4%
6 | I - Imposto Sobre o Faturamento | 6.15%
6.1 | COFINS | 3%
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | ISS* | 2.5%
| *TOTAL DO BDI (%) | 22.88%
Onde:
AC: Taxa de Rateio de Administração Central
DF: Taxa das Despesas Financeiras
S: Taxa de Seguro e G: Garantia do Empreendimento
R: Taxa de Risco
I: Taxa de Incidência de Imposto (PIS, COFINS e ISS)
L: Taxa de Lucro
*Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
BDI = (1 + AC + S + G + R) x (1 + DF) x (1 + L) - 1
(1 - I)
BDI - Conforme Acordão TCU 2622/2013.
Lei Municipal - ISS - Imposto Sobre Serviço - 5%

## MC
| Objeto: | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - ALA BEATA
| Endereço: | BR - 364 - KM17 - HOSPITAL SANTA MARCELINA
| Cidade: | PORTO VELHO/RO
| Data: | 2020-11-04
MEMORIAL DE CÁLCULO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ADMINISTRAÇÃO E TAXAS
1.1.1 | ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE | [10 empty] | 4 | mês
| Local |  | Descrição | Quantidade | [5 empty] | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Ala Beata | 4 |  |  |  |  | = | 4 | mês
1.2 | PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO - NR18
1.2.1 | PPRA - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DOS RISCOS AMBIENTAIS | [10 empty] | 1 | unid
| Local |  | Descrição | Quantidade | [5 empty] | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Ala Beata | 1 |  |  |  |  | = | 1 | unid
1.3 | CANTEIRO DE OBRA
1.3.1 | TAPUME COM TELHA METALICA | [10 empty] | 228 | m²
| Local |  | Descrição | Perimetro (m) |  |  | Quantidade | Total |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Comprimento | 30 | m | x | 2 | 60 |  | 228 | m²
| Descrição |  | Largura | 27 | m | x | 2 | 54
| Tapume para construção da ala beata |  | Altura | 2 | m
|  |  |  | Perimetro Total | 114 | m²
|  |  |  | Area Total (Perimetro Total X Altura) | 228 | m²
OBS: Folga ao redor da obra projeta para instalção de canteiro e circulação para realização dos trabalhos
1.3.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | [10 empty] | 6 | m²
| Local |  | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Ala Beata | 3 | 2 |  |  |  | = | 6 | m²
1.3.3 | ALUGUEL DE DOIS CONTAINERS EM CHAPA DE AÇO PARA ESCRITORIO E DEPOSITO (L=2,20M,C=6,20 | [10 empty] | 4 | meses
| Local |  | Descrição | Quantidade meses | [5 empty] | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Ala Beata | 4 |  |  |  |  | = | 4 | meses
2 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
2.1 | DEMOLIÇÃO EM VARANDA EXISTENTE
2.1.1 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA
2.1.1.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CARAMICA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | [10 empty] | 21.4 | m²
| Local |  | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Cobertura | 10.7 | 2 |  |  |  | = | 21.4 | m²
2.1.1.2 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | [10 empty] | 21.4 | m²
| Local |  | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Cobertura | 10.7 | 2 |  |  |  | = | 21.4 | m²
2.1.2 | DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA E MURETA
2.1.2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | [10 empty] | 0.5418 | m³
| Local |  | Descrição | Comprimento (m) | Altura (m) | Largura (m) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Mureta | 10.7 | 0.4 | 0.15 |  |  | = | 0.5418 | m³
OBS: Demolição de mureta
|  |  |  | Desconto vão | 1.67 | m
|  |  |  | Comprimento com desconto | 9.03 | m
|  |  |  | Volume | 0.5418 | m³
2.1.2.2 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | [10 empty] | 0.0675 | m³
| Local |  | Descrição | Dimensão (cm) | Altura (m) | Volume (m³) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Pilar | 15x15 | 3 | 0.0675 |  |  | = | 0.0675 | m³
OBS: Demolição de pilar
2.1.3 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO NO PISO E NA PAREDE
2.1.3.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO
2.1.3.1.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | [10 empty] | 19.795 | m²
| Local |  | Descrição | Comprimento | Largura |  |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Piso | 10.7 | 1.85 |  |  |  | = | 19.795 | m²
OBS: Demolição de revestimento ceramico em piso
2.1.3.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE
2.1.3.1.2 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | [10 empty] | 17.12 | m²
| Local |  | Descrição | Comprimento | Altura |  |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Parede | 10.7 | 1.6 |  |  |  | = | 17.12 | m²
OBS: Demolição de revestimento ceramico em parede
2.1.4 | REMOÇÃO DE INSTALAÇÃO ELETRICA
2.1.4.1 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | [10 empty] | 3 | und
| Local |  | Descrição | Quantidade | [5 empty] | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Plafon/Lampada | 3 |  |  |  |  | = | 3 | und
OBS: Remoção de luminarias existentes
2.1.4.2 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição | Quantidade | [5 empty] | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Interruptor | 1 |  |  |  |  | = | 1 | und
OBS: Remoção de tomada existente
2.1.4.3 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | [10 empty] | 16 | m
| Local |  | Descrição | Comprimento | Quant. Cabos |  |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Cabos eletricos | 8 | 2 |  |  |  | = | 16 | m
OBS: Remoção cabos eletricos das luminarias
2.2 | DEMOLIÇÃO DE PASSARELA EXTERNA
2.2.1 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL. | [10 empty] | 3.7892 | m³
| Local |  | Descrição | Comprimento(m) | Largura (m) | Altura (m) | Volume (m³) |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Piso/Passarela | 2 | 1.67 | 0.32 | 1.0688 |  | = | 3.7892 | m³
|  |  | Piso/Passarela | 10.86 | 1.67 | 0.15 | 2.7204
|  |  | Piso/Passarela | 2.45 | 2.18 | 0.2 | 1.0682
2.3 | REMOÇÃO DE COBERTURA (PARA EXECUÇÃO DE PLATIBANDA)
2.3.1 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CARAMICA DE FORMA MANUAL. | [10 empty] | 21.4 | m²
| Local |  | Descrição | Comprimento | Largura |  |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Cobertura | 10.7 | 2 |  |  |  | = | 21.4 | m²
OBS: Remoção de telhas para execução de platibanda
2.4 | REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE ENTULHO
2.4.1 | DESTINAÇÃO E TRANSPORTE DE RESIDUOS EM CAMINHÃO BASCULANTE. | [10 empty] | 7.9777 | m³
| Local |  | Descrição | Espessura (m) | Area (m²) | Volume(m³) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Telhas | 0.05 | 21.4 | 1.07 |  |  | = | 7.9777 | m³
|  |  | Trama de madeira | 0.1 | 21.4 | 2.14
|  |  | Alvenaria | - | - | 0.5418
|  |  | Pilares e vigas | - | - | 0.0675
|  |  | Revestimento piso | 0.01 | 19.795 | 0.19795
|  |  | Revestimento parede | 0.01 | 17.12 | 0.1712
|  |  | Demolição de passarela | - | - | 3.7892
[5 empty] | Total (m³) | 7.9777
3 | PREPARO DO TERRENO
3.1 | CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO | [10 empty] | 311.9 | m²
| Local |  | Descrição |  | Area (m²) |  |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Ala Beata |  | 311.9 |  |  |  | = | 311.9 | m²
OBS: Area construida conforme carimbo em
projeto arquitetonico
3.2 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | [10 empty] | 68.7 | m
| Local |  | Descrição |  | Comprimento(m) | Quant (und) | Comprimento (m) |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Frente/Tras |  | 18.55 | 2 | 37.1 |  | = | 68.7 | m
| OBS: Area construida conforme carimbo em |  | Lados |  | 15.8 | 2 | 31.6
| projeto arquitetonico |  |  |  |  | Comprimento total (m) | 68.7
3.3 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | [10 empty] | 74.856 | m³
| Local |  | Descrição |  | Area (m²) | Espessura (m) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Ala Beata |  | 311.9 | 0.24 |  |  | = | 74.856 | m³
[5 empty] | Altura ate piso acabado | 0.32
| OBS: Area construida conforme carimbo em |  |  |  | Lastro | 0.03
| projeto arquitetonico |  |  |  | Contrapiso | 0.05
[5 empty] | Total de aterro | 0.24
4 | INFRAESTRUTURA
4.1 | MOVIMENTO DE TERRA
4.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | [10 empty] | 12.54 | m³
| Local |  | Escavação para fundações | [6 empty] | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) | Quantidade | Volume (m³) | = | 12.54 | m³
| Ala Beata |  | S1=S13 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 2 | 1.08
|  |  | S2=S17 | 0.95 | 0.8 | 1.2 | 2 | 1.824
|  |  | S3=S11=S16 | 0.9 | 0.75 | 1.2 | 3 | 2.43
|  |  | S6=S9=S15 | 0.85 | 0.7 | 1.2 | 3 | 2.142
|  |  | S7=S10 | 0.95 | 0.8 | 1.2 | 2 | 1.824
|  |  | S4=S5=S8=S12=S14=S18 | 0.75 | 0.6 | 1.2 | 6 | 3.24
[7 empty] | Total (m³) | 12.54
4.1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | [10 empty] | 7.4654 | m³
| Local |  | Escavação para viga baldrame | [6 empty] | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Altura (m) |  | Volume (m³) | = | 7.4654 | m³
| Ala Beata |  | V1 | 18.55 | 0.15 | 0.4 |  | 1.113
|  |  | V2 | 12.75 | 0.15 | 0.4 |  | 0.765
|  |  | V3 | 16.403 | 0.15 | 0.4 |  | 0.98418
|  |  | V4 | 3.878 | 0.15 | 0.4 |  | 0.23268
|  |  | V5 | 18.555 | 0.15 | 0.4 |  | 1.1133
|  |  | V6 | 15.801 | 0.15 | 0.4 |  | 0.94806
|  |  | V7 | 6.65 | 0.15 | 0.4 |  | 0.399
|  |  | V8 | 6.653 | 0.15 | 0.4 |  | 0.39918
|  |  | V9 | 6.65 | 0.15 | 0.4 |  | 0.399
|  |  | V10 | 6.653 | 0.15 | 0.4 |  | 0.39918
|  |  | V11 | 2.41 | 0.15 | 0.4 |  | 0.1446
|  |  | V12 | 4.37 | 0.15 | 0.4 |  | 0.2622
|  |  | V13 | 2.28 | 0.15 | 0.4 |  | 0.1368
|  |  | V14 | 2.82 | 0.15 | 0.4 |  | 0.1692
[7 empty] | Total (m³) | 7.4654
4.1.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | [10 empty] | 28.1604 | m²
| Local |  | Fundações | [6 empty] | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) |  | Quantidade | Area (m²) | = | 28.1604 | m²
| Ala Beata |  | S1=S13 | 0.75 | 0.6 |  | 2 | 0.9
|  |  | S2=S17 | 0.95 | 0.8 |  | 2 | 1.52
|  |  | S3=S11=S16 | 0.9 | 0.75 |  | 4 | 2.7
|  |  | S6=S9=S15 | 0.85 | 0.7 |  | 4 | 2.38
|  |  | S7=S10 | 0.95 | 0.8 |  | 2 | 1.52
|  |  | S4=S5=S8=S12=S14=S18 | 0.75 | 0.6 |  | 2 | 0.9
[7 empty] | Total (m²) | 9.92
Viga baldrame
|  |  | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) |  |  | Area (m²)
|  |  | V1 | 18.55 | 0.15 |  |  | 2.7825
|  |  | V2 | 12.75 | 0.15 |  |  | 1.9125
|  |  | V3 | 16.403 | 0.15 |  |  | 2.4605
|  |  | V4 | 3.878 | 0.15 |  |  | 0.5817
|  |  | V5 | 18.555 | 0.15 |  |  | 2.7833
|  |  | V6 | 15.801 | 0.15 |  |  | 2.3702
|  |  | V7 | 6.65 | 0.15 |  |  | 0.9975
|  |  | V8 | 6.653 | 0.15 |  |  | 0.99795
|  |  | V9 | 6.65 | 0.15 |  |  | 0.9975
|  |  | V10 | 6.653 | 0.15 |  |  | 0.99795
|  |  | V11 | 2.41 | 0.15 |  |  | 0.3615
|  |  | V12 | 4.37 | 0.15 |  |  | 0.6555
|  |  | V13 | 2.28 | 0.15 |  |  | 0.342
|  |  | V14 | 2.82 | 0.15 |  | Total (m²) | 18.2404
[7 empty] | Tota Geral (m²) (Preparo para fundações + viga baldrame) | 28.1604
4.1.4 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [10 empty] | 7.7054 | m³
| Local |  | Descrição |  | Item | Volume (m³) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Escavação para fundação |  | 4.1.2 | 12.54 |  |  | = | 7.7054 | m³
|  |  | Escavação para viga baldrame |  | 4.1.2 | 7.4654
[5 empty] | Total | 20.0054
OBS: Prancha 3/10 e 4/10 do projeto estrutural
Descontos de volumes das estruturas (volume de concreto)
|  |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Volume (m³)
|  |  | Volume de concreto de sapatas e pilares de arranque |  | 3 | 4.83
|  |  | Volume de concreto de vigas baldrame |  | 4 | 7.47
[5 empty] | Total | 12.3
[5 empty] | Total Geral (m³) (escavação total - volume das estruturas) | 7.7054
4.2 | FORMAS
4.2.1 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. | [10 empty] | 36.45 | m²
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Area (m²) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Sapatas e pilares de arranque |  | 3 | 36.45 |  |  | = | 36.45 | m²
OBS: Prancha 3/10 do projeto estrutural
4.2.2 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [10 empty] | 118.22 | m²
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Area (m²) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Vigas baldrame |  | 4 | 118.22 |  |  | = | 118.22 | m²
OBS: Prancha 4/10 do projeto estrutural
4.3 | ARMADURA
4.3.1 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. | [10 empty] | 8.2727 | kg
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Peso + 10% (kg) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Vigas baldrame |  | 4 | 9.1 |  |  | = | 8.2727 | kg
| OBS: Prancha 4/10 do projeto estrutural |  |  |  | Total com 10% | 9.1
[5 empty] | Total sem 10% | 8.2727
4.3.2 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. | [10 empty] | 241.5455 | kg
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Peso + 10% (kg) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Sapatas e pilares de arranque |  | 3 | 79.7 |  |  | = | 241.5455 | kg
| OBS: Prancha 3/10 e 4/10 do projeto estrutural |  | Vigas baldrame |  | 4 | 186
[5 empty] | Total com 10% | 265.7
[5 empty] | Total sem 10% | 241.5455
4.3.3 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. | [10 empty] | 120.3636 | kg
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Peso + 10% (kg) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Sapatas e pilares de arranque |  | 3 | 111.8 |  |  | = | 120.3636 | kg
| OBS: Prancha 3/10 e 4/10 do projeto estrutural |  | Vigas baldrame |  | 4 | 142.3
[5 empty] | Total com 10% | 132.4
[5 empty] | Total sem 10% | 120.3636
4.3.4 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | [10 empty] | 147.6364 | kg
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Peso + 10% (kg) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Sapatas e pilares de arranque |  | 3 | 106.3 |  |  | = | 147.6364 | kg
| OBS: Prancha 3/10 e 4/10 do projeto estrutural |  | Vigas baldrame |  | 4 | 56.1
[5 empty] | Total com 10% | 162.4
[5 empty] | Total sem 10% | 147.6364
4.3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. | [10 empty] | 108.9091 | kg
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Peso + 10% (kg) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Sapatas e pilares de arranque |  | 3 | 24.1 |  |  | = | 108.9091 | kg
| OBS: Prancha 3/10 e 4/10 do projeto estrutural |  | Vigas baldrame |  | 4 | 95.7
[5 empty] | Total com 10% | 119.8
[5 empty] | Total sem 10% | 108.9091
4.4 | CONCRETO
4.4.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. | [10 empty] | 9.92 | m²
| Local |  | Lastro para fundações | [6 empty] | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) |  | Quantidade | Area (m²) | = | 9.92 | m²
|  |  | S1=S13 | 0.75 | 0.6 |  | 2 | 0.9
|  |  | S2=S17 | 0.95 | 0.8 |  | 2 | 1.52
|  |  | S3=S11=S16 | 0.9 | 0.75 |  | 4 | 2.7
|  |  | S6=S9=S15 | 0.85 | 0.7 |  | 4 | 2.38
|  |  | S7=S10 | 0.95 | 0.8 |  | 2 | 1.52
|  |  | S4=S5=S8=S12=S14=S18 | 0.75 | 0.6 |  | 2 | 0.9
[7 empty] | Total (m³) | 9.92
4.4.2 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | [10 empty] | 12.3 | m³
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Volume (m³) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Sapatas e pilares de arranque |  | 3 | 4.83 |  |  | = | 12.3 | m³
|  |  | Vigas baldrame |  | 4 | 7.47
| OBS: Concreto FCK=25Mpa determinado em projeto |  |  |  | Total (m³) | 12.3
Prancha 3/10 e 4/10 do projeto estrutural
4.4.3 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | [10 empty] | 12.3 | m³
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Volume (m³) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Sapatas e pilares de arranque |  | 3 | 4.83 |  |  | = | 12.3 | m³
|  |  | Vigas baldrame |  | 4 | 7.47
| OBS: Prancha 3/10 e 4/10 do projeto estrutural |  |  |  | Total (m³) | 12.3
5 | SUPERESTRUTURA
5.1 | FORMAS
5.1.1 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 | [10 empty] | 55.71 | m²
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Area (m²) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Pilares |  | 6 | 55.71 |  |  | = | 55.71 | m²
OBS: Prancha 6/10 do projeto estrutural
5.1.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | [10 empty] | 98.3 | m²
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Area (m²) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Vigas |  | 6 e 7 | 98.3 |  |  | = | 98.3 | m²
OBS: Prancha 6/10 e 7/10 do projeto estrutural
5.2 | ARMADURA
5.2.1 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | [10 empty] | 5.9091 | kg
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Peso + 10% (kg) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Pilar |  | 6 e 7 | 6.5 |  |  | = | 5.9091 | kg
OBS: Prancha 6/10 e 7/10 do projeto estrutural
[5 empty] | Total com 10% | 6.5
[5 empty] | Total sem 10% | 5.9091
5.2.2 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. | [10 empty] | 203.1818 | kg
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Peso + 10% (kg) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Vigas |  | 6 e 7 | 223.5 |  |  | = | 203.1818 | kg
OBS: Prancha 6/10 e 7/10 do projeto estrutural
[5 empty] | Total com 10% | 223.5
[5 empty] | Total sem 10% | 203.1818
5.2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. | [10 empty] | 93.4545 | kg
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Peso + 10% (kg) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Pilar |  | 6 | 85.4 |  |  | = | 93.4545 | kg
| OBS: Prancha 6/10 e 7/10 do projeto estrutural |  | Vigas |  | 6 e 7 | 17.4
[5 empty] | Total com 10% | 102.8
[5 empty] | Total sem 10% | 93.4545
5.2.4 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. | [10 empty] | 159.9091 | kg
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Peso + 10% (kg) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Pilar |  | 6 | 175.9 |  |  | = | 159.9091 | kg
OBS: Prancha 6/10 e 7/10 do projeto estrutural
[5 empty] | Total com 10% | 175.9
[5 empty] | Total sem 10% | 159.9091
5.2.5 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. | [10 empty] | 150.7273 | kg
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Peso + 10% (kg) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Pilar |  | 6 | 65.1 |  |  | = | 150.7273 | kg
| OBS: Prancha 6/10 e 7/10 do projeto estrutural |  | Vigas |  | 6 e 7 | 100.7
[5 empty] | Total com 10% | 165.8
[5 empty] | Total sem 10% | 150.7273
5.3 | CONCRETO
5.3.1 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | [10 empty] | 8.74 | m³
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Volume (m³) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Pilar |  | 6 | 2.79 |  |  | = | 8.74 | m³
|  |  | Vigas |  | 6 e 7 | 5.95
| OBS: Concreto FCK=25Mpa determinado em projeto |  |  |  | Total (m³) | 8.74
Prancha 6/10 e 7/10 do projeto estrutural
5.3.2 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | [10 empty] | 8.74 | m³
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Volume (m³) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Pilar |  | 6 | 2.79 |  |  | = | 8.74 | m³
|  |  | Vigas |  | 6 e 7 | 5.95
| OBS: Prancha 6/10 e 7/10 do projeto estrutural |  |  |  | Total (m³) | 8.74
6 | PAREDES E DIVISORIAS
6.1 | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS
6.1.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | [10 empty] | 402.885 | m²
| Local |  | Descrição | Perimetro (m) | Altura (m) |  |  | Area (m²) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Externa | 57.86 | 3 |  |  | 173.58 | = | 402.885 | m²
| Ala Beata |  | Interna | 87.74 | 3 |  |  | 263.22
|  |  | Platibanda | 15.8 | 1.9 |  |  | 30.02
[7 empty] | Area total | 466.82
Descontos
Desconto das esquadrias
|  |  | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Quantidade |  | Area (m²)
|  |  | P01 | 2.1 | 0.8 | 1 |  | 1.68
|  |  | P02 | 2.1 | 0.9 | 4 |  | 7.56
|  |  | P03 | 2.1 | 1 | 2 |  | 4.2
|  |  | P04 | 2.1 | 1.2 | 4 |  | 10.08
|  |  | P05 | 2.1 | 1.8 | 1 |  | 3.78
|  |  | J01 | 0.4 | 0.6 | 5 |  | 1.2
|  |  | J02 | 0.7 | 1.3 | 1 |  | 0.91
|  |  | J03 | 0.7 | 2 | 6 |  | 8.4
[7 empty] | Total esquadrias | 37.81
Desconto na platibanda (alvenaria de fechamento existente)
|  |  | Descrição | Comprimento (m) | Altura (m) |  |  | Area (m²)
|  |  | Parede existente em cobertura | 10.7 | 1.6 |  |  | 8.56
obs: triangular
Desconto dos pilares
|  |  | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Quantidade |  | Area (m²)
|  |  | P1=P17 | 3.35 | 0.3 | 3 |  | 3.015
|  |  | P2=P3=P11 | 3.35 | 0.3 | 1 |  | 1.005
|  |  | P3=P11 | 3.35 | 0.3 | 2 |  | 2.01
|  |  | P4 | 4.95 | 0.3 | 1 |  | 1.485
|  |  | P5=P6=P10=P12=P15 | 3.35 | 0.3 | 5 |  | 5.025
|  |  | P7=P18 | 3.35 | 0.3 | 2 |  | 2.01
|  |  | P8=P9 | 3.35 | 0.3 | 1 |  | 1.005
|  |  | P13=P16 | 3.35 | 0.3 | 1 |  | 1.005
|  |  | P14 | 3.35 | 0.3 | 1 |  | 1.005
[7 empty] | Total Pilares | 17.565
[7 empty] | Total de descontos (m²) (esquadrias+cobertura+pilares) | 63.935
[7 empty] | Total Geral (m²) (Area total - Total de descontos) | 402.885
7 | COBERTURA
7.1 | ESTRUTURA METALICA
7.1.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES DE 16M PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. | [10 empty] | 1172.64 | kg
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Peso (kg) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Aço dobrado A-36 |  | 8 | 1172.64 |  |  | = | 1172.64 | kg
Perfil U
OBS: Valor do peso retirado da tabela em projeto estrutural
Prancha 8/10
7.1.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 313.74 | m²
| Local |  | Descrição | Projeto/ Prancha | Comprimento (m) | Largura (m) | Area (m²) |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Cobertura | 8 | 18.9 | 16.6 | 313.74 |  |  | 313.74 | m²
[6 empty] | Area Total de cobertura (m²) | 313.74
7.1.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | [10 empty] | 287.195 | m²
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Superficie (m²) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Superficie para pintura de proteção |  | 8 | 287.195 |  |  | = | 287.195 | m²
na estrutura de cobertura
7.2 | ESTRUTURA CAIXA DAGUA
7.2.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA CAIXA DAGUA | [10 empty] | 139.7 | kg
| Local |  | Descrição |  | Projeto/ Prancha | Peso (kg) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Aço dobrado A-36 |  | 8 | 139.7 |  |  | = | 139.7 | kg
Perfil U
OBS: Valor do peso retirado da tabela em projeto estrutural
Prancha 8/10
7.2.2 | PISO EM TABUA CORRIDA DE MADEIRA, SOB ESTRUTURA METALICA, PARA BASE DE CAIXA DAGUA | [10 empty] | 9.54 | m²
| Local |  | Descrição | Projeto/ Prancha | Comprimento (m) | Largura (m) | Area (m²) |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Piso caixa d'agua | 8 | 3.6 | 2.65 | 9.54 |  | = | 9.54 | m²
7.3 | TELHAMENTO
7.3.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 313.74 | m²
| Local |  | Descrição | Projeto/ Prancha | Comprimento (m) | Largura (m) | Area (m²) |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Cobertura | 8 | 18.9 | 16.6 | 313.74 |  |  | 313.74 | m²
[6 empty] | Area Total de cobertura (m²) | 313.74
7.4 | FORRO
7.4.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | [10 empty] | 270.31 | m²
| Local |  | Area dos comodos | [6 empty] | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Descrição |  |  |  | Area (m²) |  |  | 270.31 | m²
|  |  | Enfermaria 1 |  |  |  | 34.08
| OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico |  | Enfermaria 2 |  |  |  | 34.25
|  |  | Enfermaria 3 |  |  |  | 34.07
|  |  | Enfermaria 4 |  |  |  | 34.15
|  |  | Banheiro 1 |  |  |  | 4.26
|  |  | Banheiro 2 |  |  |  | 4.26
|  |  | Banheiro 3 |  |  |  | 4.26
|  |  | Banheiro 4 |  |  |  | 4.26
|  |  | Circulação (entre enfermarias) |  |  |  | 40.59
|  |  | Sala de utilidades |  |  |  | 6.99
|  |  | D.M.L |  |  |  | 6.74
|  |  | Rouparia |  |  |  | 5.49
|  |  | Circulação (entrada) |  |  |  | 20.14
|  |  | Posto de enfermagem |  |  |  | 20.82
|  |  | Area de serviço |  |  |  | 15.95
[6 empty] | Total (Area dos comodos) | 270.31
8 | PISO E PAVIMENTO
8.1 | REGULARIZAÇÃO
8.1.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. | [10 empty] | 272.26 | m²
| Local |  | Area dos comodos | [6 empty] | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Descrição |  |  |  | Area (m²) |  |  | 272.26 | m²
|  |  | Enfermaria 1 |  |  |  | 34.08
| OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico |  | Enfermaria 2 |  |  |  | 34.25
|  |  | Enfermaria 3 |  |  |  | 34.07
|  |  | Enfermaria 4 |  |  |  | 34.15
|  |  | Banheiro 1 |  |  |  | 4.26
|  |  | Banheiro 2 |  |  |  | 4.26
|  |  | Banheiro 3 |  |  |  | 4.26
|  |  | Banheiro 4 |  |  |  | 4.26
|  |  | Circulação (entre enfermarias) |  |  |  | 40.59
|  |  | Sala de utilidades |  |  |  | 6.99
|  |  | D.M.L |  |  |  | 6.74
|  |  | Rouparia |  |  |  | 5.49
|  |  | Circulação (entrada) |  |  |  | 20.14
|  |  | Posto de enfermagem |  |  |  | 20.82
|  |  | Area de serviço |  |  |  | 15.95
[6 empty] | Total (Area dos comodos) | 270.31
Area das soleiras
|  |  | Descrição | Espessura (m) | Comprimento (m) | Quantidade | Area (m²)
|  |  | P01 | 0.15 | 0.8 | 1 | 0.12
|  |  | P02 | 0.15 | 0.9 | 4 | 0.54
|  |  | P03 | 0.15 | 1 | 2 | 0.3
|  |  | P04 | 0.15 | 1.2 | 4 | 0.72
|  |  | P05 | 0.15 | 1.8 | 1 | 0.27
[6 empty] | Total (Area das soleiras) | 1.95
[6 empty] | Total Geral (Area dos comodos + Area das soleiras) | 272.26
8.1.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. | [10 empty] | 272.26 | m²
| Local |  | Area dos comodos | [6 empty] | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Descrição |  |  |  | Area (m²) |  |  | 272.26 | m²
|  |  | Enfermaria 1 |  |  |  | 34.08
| OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico |  | Enfermaria 2 |  |  |  | 34.25
|  |  | Enfermaria 3 |  |  |  | 34.07
|  |  | Enfermaria 4 |  |  |  | 34.15
|  |  | Banheiro 1 |  |  |  | 4.26
|  |  | Banheiro 2 |  |  |  | 4.26
|  |  | Banheiro 3 |  |  |  | 4.26
|  |  | Banheiro 4 |  |  |  | 4.26
|  |  | Circulação (entre enfermarias) |  |  |  | 40.59
|  |  | Sala de utilidades |  |  |  | 6.99
|  |  | D.M.L |  |  |  | 6.74
|  |  | Rouparia |  |  |  | 5.49
|  |  | Circulação (entrada) |  |  |  | 20.14
|  |  | Posto de enfermagem |  |  |  | 20.82
|  |  | Area de serviço |  |  |  | 15.95
[6 empty] | Total (Area dos comodos) | 270.31
Area das soleiras
|  |  | Descrição | Espessura (m) | Comprimento (m) | Quantidade | Area (m²)
|  |  | P01 | 0.15 | 0.8 | 1 | 0.12
|  |  | P02 | 0.15 | 0.9 | 4 | 0.54
|  |  | P03 | 0.15 | 1 | 2 | 0.3
|  |  | P04 | 0.15 | 1.2 | 4 | 0.72
|  |  | P05 | 0.15 | 1.8 | 1 | 0.27
[6 empty] | Total (Area das soleiras) | 1.95
[6 empty] | Total Geral (Area dos comodos + Area das soleiras) | 272.26
8.2 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA
8.2.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | [10 empty] | 30 | m²
| Local |  | Descrição |  | Largura (m) | Comprimento (m) | Area (m) |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Frente |  | 0.5 | 19.55 | 9.775 |  |  | 30 | m²
|  |  | Calçada lateral esquerda |  | 0.5 | 15.8 | 7.9
| OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico |  | Calçada lateral direira |  | 0.5 | 5.1 | 2.55
|  |  | Fundos |  | 0.5 | 19.55 | 9.775
[6 empty] | Total (Area calçada) | 30
8.3 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
8.3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². | [10 empty] | 272.26 | m²
| Local |  | Area dos comodos | [6 empty] | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Descrição |  |  |  | Area (m²) |  |  | 272.26 | m²
|  |  | Enfermaria 1 |  |  |  | 34.08
| OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico |  | Enfermaria 2 |  |  |  | 34.25
|  |  | Enfermaria 3 |  |  |  | 34.07
|  |  | Enfermaria 4 |  |  |  | 34.15
|  |  | Banheiro 1 |  |  |  | 4.26
|  |  | Banheiro 2 |  |  |  | 4.26
|  |  | Banheiro 3 |  |  |  | 4.26
|  |  | Banheiro 4 |  |  |  | 4.26
|  |  | Circulação (entre enfermarias) |  |  |  | 40.59
|  |  | Sala de utilidades |  |  |  | 6.99
|  |  | D.M.L |  |  |  | 6.74
|  |  | Rouparia |  |  |  | 5.49
|  |  | Circulação (entrada) |  |  |  | 20.14
|  |  | Posto de enfermagem |  |  |  | 20.82
|  |  | Area de serviço |  |  |  | 15.95
[6 empty] | Total (Area dos comodos) | 270.31
Area das soleiras
|  |  | Descrição | Espessura (m) | Comprimento (m) | Quantidade | Area (m²)
|  |  | P01 | 0.15 | 0.8 | 1 | 0.12
|  |  | P02 | 0.15 | 0.9 | 4 | 0.54
|  |  | P03 | 0.15 | 1 | 2 | 0.3
|  |  | P04 | 0.15 | 1.2 | 4 | 0.72
|  |  | P05 | 0.15 | 1.8 | 1 | 0.27
[6 empty] | Total (Area das soleiras) | 1.95
[6 empty] | Total Geral (Area dos comodos + Area das soleiras) | 272.26
8.4 | SOLEIRAS
8.4.1 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | [10 empty] | 13 | m
| Local |  | Descrição |  | Comprimento (m) | Quantidade | Comprimeto total (m) |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | P01 |  | 0.8 | 1 | 0.8 |  |  | 13 | m
|  |  | P02 |  | 0.9 | 4 | 3.6
| OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico |  | P03 |  | 1 | 2 | 2
|  |  | P04 |  | 1.2 | 4 | 4.8
|  |  | P05 |  | 1.8 | 1 | 1.8
[6 empty] | Total (Comprimento das soleiras) | 13
9 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE PAREDE
9.1 | CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO
9.1.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [10 empty] | 805.77 | m²
| Local |  | Descrição | Item | Area (m²) | Lados (und) | Area Total (m²) |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Alvenaria | 6.1.1 | 402.885 | 2 | 805.77 |  | = | 805.77 | m²
9.1.2 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 320.2912 | m²
| Local |  | Descrição |  | Perimetro (m) | Altura (m) |  | Area (m²) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Enfermaria 1 |  | 25.01 | 1.2 |  | 30.012 | = | 320.2912 | m²
| Ala Beata |  | Enfermaria 2 |  | 25.09 | 1.2 |  | 30.108
|  |  | Enfermaria 3 |  | 25 | 1.2 |  | 30
| OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico |  | Enfermaria 4 |  | 25.08 | 1.2 |  | 30.096
|  |  | Banheiro 1 |  | 9.31 | 3 |  | 27.93
|  |  | Banheiro 2 |  | 9.3 | 3 |  | 27.9
|  |  | Banheiro 3 |  | 9.3 | 3 |  | 27.9
|  |  | Banheiro 4 |  | 9.29 | 3 |  | 27.87
|  |  | Circulação (entre enfermarias) |  | 31.356 | 1.2 |  | 37.6272
|  |  | Sala de utilidades |  | 6.99 | 3 |  | 20.97
|  |  | D.M.L |  | 6.74 | 3 |  | 20.22
|  |  | Rouparia |  | 5.49 | 1.2 |  | 6.588
|  |  | Circulação (entrada) |  | 17 | 1.2 |  | 20.4
|  |  | Posto de enfermagem + Area de serviço |  | 18.65 | 1.2 |  | 22.38
[7 empty] | Area total das paredes | 360.0012
Descontos
Desconto das esquadrias e vãos (Na altura do revestimento ceramico)
|  |  | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Quantidade |  | Area (m²)
|  |  | P01 | 1.2 | 0.8 | 1 |  | 0.96
|  |  | P02 (Dentro da enfermaria) | 1.2 | 0.9 | 4 |  | 4.32
|  |  | P02 (Dentro do banheiro) | 2.1 | 0.9 | 4 |  | 7.56
|  |  | P03 (Dentro DLM e Sala de utilidades) | 2.1 | 1 | 2 |  | 4.2
|  |  | P03 (Na circulação) | 1.2 | 1 | 2 |  | 2.4
|  |  | P04 (Dentro da enfermaria) | 1.2 | 1.2 | 4 |  | 5.76
|  |  | P04 (Na circulação) | 1.2 | 1.2 | 4 |  | 5.76
|  |  | P05 | 1.2 | 1.8 | 1 |  | 2.16
|  |  | J01 | 0.4 | 0.6 | 5 |  | 1.2
|  |  | Vão que liga a enfermaria | 2.75 | 1.96 | 1 |  | 5.39
[7 empty] | Total desconto dos vãos | 39.71
[7 empty] | Total Geral (Area total das paredes-Desconto dos vãos) | 320.2912
9.1.3 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [10 empty] | 495.7068 | m
| Local |  | Descrição |  | Perimetro (m) | Altura (m) | Lado | Area (m²) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Enfermaria 1 |  | 25.01 | 1.8 |  | 45.018 | = | 495.7068 | m
| Ala Beata |  | Enfermaria 2 |  | 25.09 | 1.8 |  | 45.162
|  |  | Enfermaria 3 |  | 25 | 1.8 |  | 45
| OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico |  | Enfermaria 4 |  | 25.08 | 1.8 |  | 45.144
|  |  | Circulação (entre enfermarias) |  | 31.356 | 1.8 |  | 56.4408
|  |  | Rouparia |  | 5.49 | 1.8 |  | 9.882
|  |  | Circulação (entrada) |  | 17 | 1.8 |  | 30.6
|  |  | Posto de enfermagem + Area de serviço |  | 18.65 | 1.8 |  | 33.57
|  |  | Externa |  | 57.86 | 3 |  | 173.58
|  |  | Platibanda |  | 15.8 | 1.9 | 2 | 60.04
[7 empty] | Area total das paredes | 544.4368
Descontos
Desconto das esquadrias e vãos (Na altura do revestimento ceramico)
|  |  | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Quantidade |  | Area (m²)
|  |  | P01 | 1.2 | 0.8 | 1 |  | 0.96
|  |  | P02 (Dentro da enfermaria) | 1.2 | 0.9 | 4 |  | 4.32
|  |  | P03 (Na circulação) | 1.2 | 1 | 2 |  | 2.4
|  |  | P04 (Dentro da enfermaria) | 1.2 | 1.2 | 4 |  | 5.76
|  |  | P04 (Na circulação) | 1.2 | 1.2 | 4 |  | 5.76
|  |  | P05 (Interno) | 1.2 | 1.8 | 1 |  | 2.16
|  |  | P05 (Externo) | 1.2 | 1.8 | 1 |  | 2.16
|  |  | J01 (Externo) | 0.4 | 0.6 | 5 |  | 1.2
|  |  | J02 (Interno) | 0.7 | 1.3 | 1 |  | 0.91
|  |  | J02 (Externo) | 0.7 | 1.3 | 1 |  | 0.91
|  |  | J03 (Interno) | 0.7 | 2 | 6 |  | 8.4
|  |  | J03 (Externo) | 0.7 | 2 | 6 |  | 8.4
|  |  | Vão que liga a enfermaria | 2.75 | 1.96 | 1 |  | 5.39
[7 empty] | Total desconto dos vãos | 48.73
[7 empty] | Total Geral (Area total das paredes-Desconto dos vãos) | 495.7068
9.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO
9.2.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | [10 empty] | 495.7068 | m
| Local |  | Descrição | Item | Area (m²) |  |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Ceramica | 9.1.3 | 495.7068 |  |  |  | = | 495.7068 | m
9.2.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018 | [10 empty] | 23.78 | m²
| Local |  | Area dos comodos | [6 empty] | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Descrição |  |  |  | Area (m²) |  |  | 23.78 | m²
|  |  | Banheiro 1 |  |  |  | 4.26
| OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico |  | Banheiro 2 |  |  |  | 4.26
|  |  | Banheiro 3 |  |  |  | 4.26
|  |  | Banheiro 4 |  |  |  | 4.26
|  |  | D.M.L |  |  |  | 6.74
[6 empty] | Total (Area) | 23.78
9.3 | REVESTIMENTO CERAMICO
9.3.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | [10 empty] | 316.4512 | m²
| Local |  | Descrição |  | Perimetro (m) | Altura (m) |  | Area (m²) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Enfermaria 1 |  | 25.01 | 1.2 |  | 30.012 | = | 316.4512 | m²
| Ala Beata |  | Enfermaria 2 |  | 25.09 | 1.2 |  | 30.108
|  |  | Enfermaria 3 |  | 25 | 1.2 |  | 30
| OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico |  | Enfermaria 4 |  | 25.08 | 1.2 |  | 30.096
|  |  | Banheiro 1 |  | 9.31 | 3 |  | 27.93
|  |  | Banheiro 2 |  | 9.3 | 3 |  | 27.9
|  |  | Banheiro 3 |  | 9.3 | 3 |  | 27.9
|  |  | Banheiro 4 |  | 9.29 | 3 |  | 27.87
|  |  | Circulação (entre enfermarias) |  | 31.356 | 1.2 |  | 37.6272
|  |  | Sala de utilidades |  | 6.99 | 3 |  | 20.97
|  |  | D.M.L |  | 6.74 | 3 |  | 20.22
|  |  | Rouparia |  | 5.49 | 1.2 |  | 6.588
|  |  | Circulação (entrada) |  | 17 | 1.2 |  | 20.4
|  |  | Posto de enfermagem + Area de serviço |  | 18.65 | 1.2 |  | 22.38
[7 empty] | Area total das paredes | 360.0012
Descontos
Desconto das esquadrias e vãos (Na altura do revestimento ceramico)
|  |  | Descrição | Comprimento (m) | Largura (m) | Quantidade |  | Area (m²)
|  |  | P01 (Dentro da Rouparia) | 1.2 | 0.8 | 1 |  | 0.96
|  |  | P01 (Externo) | 2.1 | 0.8 | 1 |  | 1.68
|  |  | P02 (Dentro da enfermaria) | 1.2 | 0.9 | 4 |  | 4.32
|  |  | P02 (Dentro do banheiro) | 2.1 | 0.9 | 4 |  | 7.56
|  |  | P03 (Dentro DLM e Sala de utilidades) | 2.1 | 1 | 2 |  | 4.2
|  |  | P03 (Na circulação) | 1.2 | 1 | 2 |  | 2.4
|  |  | P04 (Dentro da enfermaria) | 1.2 | 1.2 | 4 |  | 5.76
|  |  | P04 (Na circulação) | 1.2 | 1.2 | 4 |  | 5.76
|  |  | P05 (Na Circulação) | 1.2 | 1.8 | 1 |  | 2.16
|  |  | P05 (Externo) | 1.2 | 1.8 | 1 |  | 2.16
|  |  | J01 | 0.4 | 0.6 | 5 |  | 1.2
|  |  | Vão que liga a enfermaria | 2.75 | 1.96 | 1 |  | 5.39
[7 empty] | Total desconto dos vãos | 43.55
[7 empty] | Total Geral (Area total das paredes-Desconto dos vãos) | 316.4512
9.3.2 | CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE | [10 empty] | 36 | m
| Local |  | Descrição |  | Quantidade (und) | Altura (m) |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Enfermaria 1 |  | 6 | 1.2 |  | 7.2 | = | 36 | m
| Ala Beata |  | Enfermaria 2 |  | 6 | 1.2 |  | 7.2
|  |  | Enfermaria 3 |  | 6 | 1.2 |  | 7.2
| OBS: Quantidade de quinas em casa ambiente |  | Enfermaria 4 |  | 6 | 1.2 |  | 7.2
|  |  | Banheiro 1 |  | 1 | 1.2 |  | 1.2
|  |  | Banheiro 2 |  | 1 | 1.2 |  | 1.2
|  |  | Banheiro 3 |  | 1 | 1.2 |  | 1.2
|  |  | Banheiro 4 |  | 1 | 1.2 |  | 1.2
|  |  | Circulação |  | 2 | 1.2 |  | 2.4
[7 empty] | Comprimento total (m) | 36
10 | ESQUADRIAS E PORTAS
10.1 | VERGAS E CONTRAVERGAS
10.1.1 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | [10 empty] | 6.02 | m
| Local |  | Descrição | Largura (m) | Acréscimo (m) | Quantidade |  | Comrpimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | J01 | 0.6 | 0.24 | 5 |  | 4.2 | = | 6.02 | m
|  |  | J02 | 1.3 | 0.52 | 1 |  | 1.82
[7 empty] | Total | 6.02
10.1.2 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | [10 empty] | 16.8 | m
| Local |  | Descrição | Largura (m) | Acréscimo (m) | Quantidade |  | Comrpimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | J03 | 2 | 0.8 | 6 |  | 16.8 | = | 16.8 | m
[7 empty] | Total | 16.8
10.1.3 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. | [10 empty] | 6.02 | m
| Local |  | Descrição | Largura (m) | Acréscimo (m) | Quantidade |  | Comrpimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | J01 | 0.6 | 0.24 | 5 |  | 4.2 | = | 6.02 | m
|  |  | J02 | 1.3 | 0.52 | 1 |  | 1.82
[7 empty] | Total | 6.02
10.1.4 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. | [10 empty] | 16.8 | m
| Local |  | Descrição | Largura (m) | Acréscimo (m) | Quantidade |  | Comrpimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | J03 | 2 | 0.8 | 6 |  | 16.8 | = | 16.8 | m
[7 empty] | Total | 16.8
10.1.5 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 8.96 | m
| Local |  | Descrição | Largura (m) | Acréscimo (m) | Quantidade |  | Comrpimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | P01 | 0.8 | 0.32 | 1 |  | 1.12 | = | 8.96 | m
|  |  | P02 | 0.9 | 0.36 | 4 |  | 5.04
|  |  | P03 | 1 | 0.4 | 2 |  | 2.8
[7 empty] | Total | 8.96
10.1.6 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [10 empty] | 9.24 | m
| Local |  | Descrição | Largura (m) | Acréscimo (m) | Quantidade |  | Comrpimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | P04 | 1.2 | 0.48 | 4 |  | 6.72 | = | 9.24 | m
|  |  | P05 | 1.8 | 0.72 | 1 |  | 2.52
[7 empty] | Total | 9.24
10.2 | JANELAS
10.2.1 | INSTALAÇÃO DE JANELA, J01 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TIPO BASCULANTE (0,6X0,4M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 5 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | J01 |  |  |  |  | 5 | = | 5 | und
| OBS: J01 - Janela basculante de vidro temperado | [5 empty] | Total | 5
OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico
10.2.2 | INSTALAÇÃO DE JANELA, J02 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER 8MM (1,3X0,7M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | J02 |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
| OBS: J02 - Janela correr - vidro temperado | [5 empty] | Total | 1
OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico
10.2.3 | INSTALAÇÃO DE JANELA, J03 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER 8MM (2,0X0,7M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 6 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | J03 |  |  |  |  | 6 | = | 6 | und
| OBS: J03 - Janela correr - vidro temperado | [5 empty] | Total | 6
OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico
10.3 | PORTAS
10.3.1 | INSTALAÇÃO DE PORTA, P01 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (0,80X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | P01 |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
| OBS: P01 - Porta de abrir - chapa dupla de aluminio | [5 empty] | Total | 1
OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico
10.3.2 | INSTALAÇÃO DE PORTA, P02 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (0,9X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | P02 |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
| OBS: P02 - Porta de abrir - chapa dupla de aluminio | [5 empty] | Total | 4
OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico
10.3.3 | INSTALAÇÃO DE PORTA, P03 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (1,0X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 2 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | P03 |  |  |  |  | 2 | = | 2 | und
| OBS: P03 - Porta de abrir - chapa dupla de aluminio | [5 empty] | Total | 2
OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico
10.3.4 | INSTALAÇÃO DE PORTA, P04 - PORTA EM ALUMINIO DE CORRER EM CHAPA DUPLA, ACM, (1,2X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | P04 |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
| OBS: P04 - Porta de abrir - chapa dupla de aluminio | [5 empty] | Total | 4
OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico
10.3.5 | INSTALAÇÃO DE PORTA, P05 - PORTA EM VIDRO DE ABRIR 02 FOLHAS - 10MM (1,8X2,1M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | P05 |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
| OBS: P05 - Porta de abrir duas folhas - vidro | [5 empty] | Total | 1
OBS: Valores retirados do projeto arquitetonico
11 | PINTURA
11.1 | PAREDES
11.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. | [10 empty] | 495.7068 | m²
| Local |  | Descrição | Item |  | Area (m²) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Pintura em paredes | 9.1.3 |  | 495.7068 |  |  | = | 495.7068 | m²
11.1.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. | [10 empty] | 495.7068 | m²
| Local |  | Descrição | Item |  | Area (m²) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Pintura em paredes | 9.1.3 |  | 495.7068 |  |  | = | 495.7068 | m²
11.1.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. | [10 empty] | 495.7068 | m²
| Local |  | Descrição | Item |  | Area (m²) |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Pintura em paredes | 9.1.3 |  | 495.7068 |  |  | = | 495.7068 | m²
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
12.1 | ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA TUBOS SANITARIOS
12.1.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | [10 empty] | 6.3149 | m³
| Local |  | Descrição |  | Comprimento (m) | Largura(m) | Profundidade (m) | Volume (m³) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Escavação (Tubo 100mm) |  | 18.98 | 0.3 | 0.4 | 2.2776 | = | 6.3149 | m³
| OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário |  | Escavação (Tubo 50mm) |  | 26.825 | 0.3 | 0.4 | 3.219
| Prancha 03/03 |  | Escavação (Tubo 40mm) |  | 4.465 | 0.3 | 0.4 | 0.5358
|  |  | Ralo PVC |  | - | - | - | 0.039
|  |  | Caixa sifonada PVC |  | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.0005
|  |  | Caixa enterrada |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.216
|  |  | Caixa enterrada |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.027
[7 empty] | Volume Total da escavação (m³) | 6.3149
12.1.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [10 empty] | 5.8252 | m³
| Local |  | Descrição |  | Comprimento (m) | Area do tubo (m) |  | Volume (m³) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Escavação (Tubo 100mm) |  | 18.98 | 0.00785 |  | 0.14899 | = | 5.8252 | m³
| OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário |  | Escavação (Tubo 50mm) |  | 26.825 | 0.0019625 |  | 0.052644
| Prancha 03/03 |  | Escavação (Tubo 40mm) |  | 4.465 | 0.001256 |  | 0.005608
|  |  | Ralo PVC |  | - | - |  | 0.039
|  |  | Caixa sifonada PVC |  | - | - |  | 0.0005
|  |  | Caixa enterrada |  | - | - |  | 0.216
|  |  | Caixa enterrada |  | - | - |  | 0.027
[7 empty] | Volume total ocupado (m³) | 0.48975
[7 empty] | Volume total da escavação (m³) | 6.3149
[7 empty] | Volume total (escavação - ocupado) (m³) | 5.8252
12.2 | RASGO E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA
12.2.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | [10 empty] | 59.65 | m
| Local |  | Descrição |  |  | Comprimento |  |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Rasgo (Tubo 25mm) |  |  | 54.65 |  |  | = | 59.65 | m
| OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário |  | Rasgo (Tubo 40mm) |  |  | 5
| Prancha 02/03 e 03/03 |  |  |  | Total de comprimento (m) | 59.65
12.2.2 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | [10 empty] | 59.65 | m
| Local |  | Descrição | [6 empty] | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Rasgo (Tubo 25mm) |  |  | 54.65 |  |  | = | 59.65 | m
| OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário |  | Rasgo (Tubo 40mm) |  |  | 5
| Prancha 02/03 e 03/03 |  |  |  | Total de comprimento (m) | 59.65
12.3 | TUBOS
12.3.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 62.59 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Tubo de PVC 25mm |  |  |  |  | 62.59 | = | 62.59 | m
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 62.59
12.3.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 33.4 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Tubo de PVC 32mm |  |  |  |  | 33.4 | = | 33.4 | m
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 33.4
12.3.3 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 25.85 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Tubo de PVC 40mm |  |  |  |  | 25.85 | = | 25.85 | m
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 25.85
12.3.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 1.12 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Tubo de PVC 50mm |  |  |  |  | 1.12 | = | 1.12 | m
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 1.12
12.3.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [10 empty] | 25.08 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Tubo de PVC 50mm |  |  |  |  | 25.08 | = | 25.08 | m
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 03/03 | [5 empty] | Total | 25.08
12.3.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [10 empty] | 34.03 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Tubo de PVC 50mm |  |  |  |  | 34.03 | = | 34.03 | m
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 03/03 | [5 empty] | Total | 34.03
12.3.7 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [10 empty] | 40.2 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Tubo de PVC 50mm |  |  |  |  | 40.2 | = | 40.2 | m
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 03/03 | [5 empty] | Total | 40.2
12.4 | CONEXÕES
12.4.1 | JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4X1/2" -FORNECIMENTO E INSTALACAO | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 4
12.4.2 | BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2015 | [10 empty] | 5 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 5 | = | 5 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 5
12.4.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 17 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 17 | = | 17 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 17
12.4.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 2 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 2 | = | 2 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 2
12.4.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 1
12.4.6 | JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO EINSTALACAO | [10 empty] | 9 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 9 | = | 9 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 9
12.4.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 12 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 12 | = | 12 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 12
12.4.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 1
12.4.9 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 4
12.4.10 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 5 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 5 | = | 5 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 5
12.4.11 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 13 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 13 | = | 13 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 13
12.4.12 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 1
12.4.13 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [10 empty] | 11 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Esgoto |  |  |  |  | 11 | = | 11 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 03/03 | [5 empty] | Total | 11
12.4.14 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [10 empty] | 10 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Esgoto |  |  |  |  | 10 | = | 10 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 03/03 | [5 empty] | Total | 10
12.4.15 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [10 empty] | 6 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Esgoto |  |  |  |  | 6 | = | 6 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 03/03 | [5 empty] | Total | 6
12.4.16 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [10 empty] | 3 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Esgoto |  |  |  |  | 3 | = | 3 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 03/03 | [5 empty] | Total | 3
12.4.17 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Esgoto |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 03/03 | [5 empty] | Total | 4
12.4.18 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [10 empty] | 11 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Esgoto |  |  |  |  | 11 | = | 11 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 03/03 | [5 empty] | Total | 11
12.4.19 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Esgoto |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 03/03 | [5 empty] | Total | 4
12.4.20 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Esgoto |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 03/03 | [5 empty] | Total | 1
12.4.21 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 11 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Esgoto |  |  |  |  | 11 | = | 11 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 03/03 | [5 empty] | Total | 11
12.4.22 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 6 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Esgoto |  |  |  |  | 6 | = | 6 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 03/03 | [5 empty] | Total | 6
12.5 | REGISTRO E ADAPTADORES
12.5.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [10 empty] | 2 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 2 | = | 2 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 2
12.5.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | [10 empty] | 10 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 10 | = | 10 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 10
12.5.3 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 1
12.5.4 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [10 empty] | 3 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 3 | = | 3 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 3
12.5.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 20 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 20 | = | 20 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 20
12.5.6 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 4
12.5.7 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 4
12.5.8 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | [10 empty] | 2 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 2 | = | 2 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 2
12.6 | APARELHOS SANITARIOS, LOUÇAS E METAIS
12.6.1 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 4
12.6.2 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 2 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 2 | = | 2 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 2
12.6.3 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 9 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 9 | = | 9 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 9
12.6.4 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 4
12.7 | RALOS E CAIXAS
12.7.1 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 4
12.7.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [10 empty] | 9 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 9 | = | 9 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 9
12.7.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
| OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário |  | Caixa de inspeção
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 4
12.7.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Agua Fria |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
| OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário |  | Caixa sifonada
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 1
12.8 | CAIXA DAGUA
12.8.1 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | [10 empty] | 2 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Caixa dagua |  |  |  |  | 2 | = | 2 | und
OBS: Conforme Projeto Hidrossanitário
| Prancha 02/03 | [5 empty] | Total | 2
12.9 | ACESSIBILIDADE
12.9.1 | PROTEÇÃO PARA SIFAO, EM CHAPA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Barra |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto de Acessibilidade
| Prancha 01/01 | [5 empty] | Total | 4
12.9.2 | BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM ACO INOX, PARA LAVATORIO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Barra |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto de Acessibilidade
| Prancha 01/01 | [5 empty] | Total | 4
12.9.3 | BARRA DE APOIO RETA VERTICAL, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Barra |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto de Acessibilidade
| Prancha 01/01 | [5 empty] | Total | 4
12.9.4 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Barra |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto de Acessibilidade
| Prancha 01/01 | [5 empty] | Total | 4
12.9.5 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 12 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Barra |  |  |  |  | 12 | = | 12 | und
OBS: Conforme Projeto de Acessibilidade
| Prancha 01/01 | [5 empty] | Total | 12
12.9.6 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [10 empty] | 8 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Barra |  |  |  |  | 8 | = | 8 | und
OBS: Conforme Projeto de Acessibilidade
| Prancha 01/01 | [5 empty] | Total | 8
12.9.7 | BARRA DE APOIO PARA PORTA, 45 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Barra |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto de Acessibilidade
| Prancha 01/01 | [5 empty] | Total | 4
12.9.8 | REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTO PARA PORTA, DUAS FACES, ALTURA DE 40CM E LARGURA DE 90CM. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Chapa corrugada em inox |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto de Acessibilidade
| Prancha 01/01 | [5 empty] | Total | 4
12.9.9 | PLACA PARA PORTA WC C/ DESENHO UNIVERSAL ACESSIBILIDADE- FORNECIMENTO E APLICAÇÃO | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Placa |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto de Acessibilidade
| Prancha 01/01 | [5 empty] | Total | 4
13 | DRENAGEM
13.1 | TUBOS
13.1.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | [10 empty] | 15.95 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Drenagem |  |  |  |  | 15.95 | = | 15.95 | und
| OBS: Conforme Projeto de Drenagem |  | Tubos de descida
| Prancha 01/01 | [5 empty] | Total | 15.95
13.2 | CONEXÕES
13.2.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | [10 empty] | 12 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Drenagem |  |  |  |  | 12 | = | 12 | und
OBS: Conforme Projeto de Drenagem
| Prancha 01/01 | [5 empty] | Total | 12
13.2.2 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | [10 empty] | 12 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Drenagem |  |  |  |  | 12 | = | 12 | und
OBS: Conforme Projeto de Drenagem
| Prancha 01/01 | [5 empty] | Total | 12
13.2.3 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Drenagem |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto de Drenagem
| Prancha 01/01 | [5 empty] | Total | 1
13.3 | CALHAS E RUFOS
13.3.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [10 empty] | 37.8 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Frente |  |  |  |  | 18.9 | = | 37.8 | m
| OBS: Conforme Projeto de Drenagem |  | Fundo |  |  |  |  | 18.9
Prancha 01/01
[7 empty] | Comprimento Total (m) | 37.8
13.3.2 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | [10 empty] | 26.5 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Platibanda Ala Beata |  |  |  |  | 15.8 | = | 26.5 | m
| OBS: Medidas tiradas do projeto arquitetonico |  | Platibanda Enfermaria |  |  |  |  | 10.7
[7 empty] | Comprimento Total (m) | 26.5
14 | INSTALAÇÃO ELETRICA
14.1 | RASGO E FECHAMENTO EM ALVENARIA
13.1.1 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | [10 empty] | 315 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Eletroduto 3/4" - Parede |  |  |  |  | 5.5 | = | 315 | m
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Eletroduto 1" - Parede |  |  |  |  | 96.98
| Prancha 01/03 |  | Eletroduto 1.1/4" - Parede |  |  |  |  | 1.87
|  |  | Eletroduto 1.1/2" - Parede |  |  |  |  | 185.9
|  |  | Eletroduto 2" - Parede |  |  |  |  | 19.36
|  |  | Eletroduto 2.1/2" - Parede |  |  |  |  | 5.39
[7 empty] | Comprimento Total (m) | 315
13.1.2 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | [10 empty] | 315 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Eletroduto 3/4" - Parede |  |  |  |  | 5.5 | = | 315 | m
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Eletroduto 1" - Parede |  |  |  |  | 96.98
| Prancha 01/03 |  | Eletroduto 1.1/4" - Parede |  |  |  |  | 1.87
|  |  | Eletroduto 1.1/2" - Parede |  |  |  |  | 185.9
|  |  | Eletroduto 2" - Parede |  |  |  |  | 19.36
|  |  | Eletroduto 2.1/2" - Parede |  |  |  |  | 5.39
[7 empty] | Comprimento Total (m) | 315
14.2 | ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALA PARA ELETRODUTO ENTERRADO
14.2.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | [10 empty] | 10.513 | m³
| Local |  | Descrição |  | Comprimento (m) | Largura (m) | Profundidade (m) | Volume (m³) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Eletroduto 3/4" - Piso |  | 32.39 | 0.2 | 0.3 | 1.9434 | = | 10.513 | m³
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Eletroduto 2. 1/2" - Piso |  | 16.08 | 0.65 | 0.8 | 8.3616
| Prancha 01/03 |  | Caixa de passagem 60x60x40 |  | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.144
|  |  | Caixa de passagem 40x40x40 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.064
[7 empty] | Volume total de escavação (m³) | 10.513
14.2.2 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | [10 empty] | 7.1611 | m³
| Local |  | Descrição |  | Comprimento (m) | Area | Volume (m³) |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Eletroduto 3/4" - Piso |  | 32.39 | 0.015 | 0.48585 |  | = | 7.1611 | m³
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Eletroduto 2. 1/2" - Piso |  | 16.08 | 0.1658 | 2.6661
| Prancha 01/03 |  | Caixa de passagem 60x60x40 |  | - | - | 0.14
|  |  | Caixa de passagem 40x40x40 |  | - | - | 0.06
[6 empty] | Volume total ocupado (m³) | 3.3519
[6 empty] | Volume total de escavação (m³) | 10.513
[6 empty] | Volume de reaterro (m³) | 7.1611
14.3 | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
14.3.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 335.4 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Eletroduto 3/4" - Piso |  |  |  |  | 32.39 | = | 335.4 | m
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Eletroduto 3/4" - Parede |  |  |  |  | 185.79
| Prancha 01/03 |  | Eletroduto 3/4" - Teto |  |  |  |  | 117.22
[7 empty] | Comprimento Total (m) | 335.4
14.3.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 159.88 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Eletroduto 1" - Parede |  |  |  |  | 96.98 | = | 159.88 | m
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Eletroduto 1" - Teto |  |  |  |  | 62.9
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Comprimento Total (m) | 159.88
14.3.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 42.8 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Eletroduto 1.1/4" - Parede |  |  |  |  | 19.36 | = | 42.8 | m
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Eletroduto 1.1/4" - Teto |  |  |  |  | 23.44
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Comprimento Total (m) | 42.8
14.3.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [10 empty] | 23.1 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Eletroduto 1.1/2" - Parede |  |  |  |  | 1.87 | = | 23.1 | m
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Eletroduto 1.1/2" - Teto |  |  |  |  | 21.23
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Comprimento Total (m) | 23.1
14.3.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [10 empty] | 20.74 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Eletroduto 2" - Parede |  |  |  |  | 5.39 | = | 20.74 | m
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Eletroduto 2" - Teto |  |  |  |  | 15.35
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Comprimento Total (m) | 20.74
14.3.6 | ELETRODUTO FLEXIVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 21.58 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Eletroduto 2.1/2" - Piso |  |  |  |  | 16.08 | = | 21.58 | m
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Eletroduto 2.1/2" - Parede |  |  |  |  | 5.5
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Comprimento Total (m) | 21.58
14.3.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 50X50CM CHAPA 22 SEM TAMPA | [10 empty] | 8.4 | m
| Local |  | Descrição |  | Comp. Da Barra (m) | Quant. De barra (und) | Comprimento (m) |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Duto perfurado "U" - Teto 50x50mm |  | 3 | 2.8 | 8.4 |  | = | 8.4 | m
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 |  |  |  |  | Comprimento Total (m) | 8.4
14.3.8 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 75X50MM CHAPA 22 SEM TAMPA | [10 empty] | 3.75 | m
| Local |  | Descrição |  | Comp. Da Barra (m) | Quant. De barra (und) | Comprimento (m) |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Duto perfurado "U" - Teto 75x75mm |  | 3 | 1.25 | 3.75 |  | = | 3.75 | m
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 |  |  |  |  | Comprimento Total (m) | 3.75
14.3.7 | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50MM CHAPA 22 SEM TAMPA | [10 empty] | 32.7 | m
| Local |  | Descrição |  | Comp. Da Barra (m) | Quant. De barra (und) | Comprimento (m) |  |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Duto perfurado "U" - Parede 100x100mm |  | 3 | 9 | 27 |  | = | 32.7 | m
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Duto perfurado "U" - Teto 100x100mm |  | 3 | 0.65 | 1.95
| Prancha 01/03 |  | Duto perfurado "U" - Descida 100x100mm |  | 3 | 1.25 | 3.75
[6 empty] | Comprimento Total (m) | 32.7
14.4 | FIOS E CABOS
14.4.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 2014.92 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Fio cabo750V - Fase |  |  |  |  | 584.84 | = | 2014.92 | m
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Fio cabo750V - Neutro |  |  |  |  | 303.78
| Prancha 01/03 |  | Fio cabo750V - Terra |  |  |  |  | 312.1
|  |  | Fio cabo750V - Retorno |  |  |  |  | 814.2
[7 empty] | Comprimento Total (m) | 2014.92
14.4.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 413.88 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Fio cabo750V - Fase |  |  |  |  | 137.96 | = | 413.88 | m
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Fio cabo750V - Neutro |  |  |  |  | 137.96
| Prancha 01/03 |  | Fio cabo750V - Terra |  |  |  |  | 137.96
[7 empty] | Comprimento Total (m) | 413.88
14.4.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 454.87 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Fio cabo750V - Fase |  |  |  |  | 303.25 | = | 454.87 | m
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Fio cabo750V - Terra |  |  |  |  | 151.62
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Comprimento Total (m) | 454.87
14.4.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 20 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Fio cabo1KV - Neutro |  |  |  |  | 10 | = | 20 | m
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Fio cabo1KV - Terra |  |  |  |  | 10
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Comprimento Total (m) | 20
14.4.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 30 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Fio cabo1KV - Fase |  |  |  |  | 30 | = | 30 | m
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Comprimento Total (m) | 30
14.4.6 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | [10 empty] | 1242.4 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Cabo UTP - Cabo para logica |  |  |  |  | 1242.4 | = | 1242.4 | m
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Comprimento Total (m) | 1242.4
14.5 | TOMADAS, INTERRUPTORES E OUTROS
14.5.1 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 51 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Tomada media bifasica simples (20A) |  |  |  |  | 20 | = | 51 | und
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Tomada media simples (20A) |  |  |  |  | 31
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 51
14.5.2 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 7 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Tomada media dupla 20A |  |  |  |  | 7 | = | 7 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 7
14.5.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 20 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Tomada media tripla 20A |  |  |  |  | 20 | = | 20 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 20
14.5.4 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 13 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Ponto de força p/ ar condicionado |  |  |  |  | 5 | = | 13 | und
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Ponto de força p/ chuveiro |  |  |  |  | 4
| Prancha 01/03 |  | Ponto de luz de emergencia |  |  |  |  | 4
[7 empty] | Quantidade Total (und) | 13
14.5.5 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | [10 empty] | 2 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Interruptor intermediario |  |  |  |  | 2 | = | 2 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 2
14.5.6 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 8 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Interruptor paralelo 3 teclas |  |  |  |  | 4 | = | 8 | und
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Interruptor paralelo 3 teclas |  |  |  |  | 4
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 8
14.5.7 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 6 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Interruptor paralelo 2 teclas |  |  |  |  | 6 | = | 6 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 6
14.5.8 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Interruptor paralelo 1 tecla |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 4
14.5.9 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Interruptor intermediario 1 tecla |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 4
14.5.10 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 10 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Interruptor intermediario 2 teclas |  |  |  |  | 10 | = | 10 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 10
14.5.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 9 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Interruptor simples 1 tecla |  |  |  |  | 9 | = | 9 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 9
14.5.12 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | [10 empty] | 8 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Tomada RJ45 |  |  |  |  | 8 | = | 8 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 8
14.5.13 | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017 | [10 empty] | 20 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Botão de campainha na parede |  |  |  |  | 20 | = | 20 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 20
14.5.14 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 162 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Tomada media simples 20A |  |  |  |  | 51 | = | 162 | und
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | Tomada media dupla 20A |  |  |  |  | 7
| Prancha 01/03 |  | Tomada media tripla 20A |  |  |  |  | 20
|  |  | Ponto para força |  |  |  |  | 13
|  |  | Interruptor intermediario |  |  |  |  | 2
|  |  | Interruptor paralelo 3 teclas |  |  |  |  | 8
|  |  | Interruptor paralelo 2 teclas |  |  |  |  | 6
|  |  | Interruptor paralelo 1 tecla |  |  |  |  | 4
|  |  | Interruptor intermediario 1 tecla |  |  |  |  | 4
|  |  | Interruptor intermediario 2 teclas |  |  |  |  | 10
|  |  | Interruptor simples 1 tecla |  |  |  |  | 9
|  |  | Tomada RJ45 |  |  |  |  | 8
|  |  | Botão de campainha na parede |  |  |  |  | 20
[7 empty] | Quantidade Total (und) | 162
14.5.15 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 31 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Caixa octogonal p/ luminaria |  |  |  |  | 31 | = | 31 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 31
14.5.16 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 60X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Caixa de passagem de concreto |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | 60x60x40
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 1
14.5.17 | CAIXA DE PASSAGEM E TAMPA PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO, SEM FUNDO, 40X40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Caixa de passagem de concreto |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | 40x40x40
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 1
14.5.17 | CAIXA DE PASSAGEM NO TETO, PVC, 150X150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 3 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Caixa de passagem de PVC |  |  |  |  | 3 | = | 3 | und
| OBS: Conforme Projeto de Eletrico |  | 150x150
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 3
14.6 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
14.6.1 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [10 empty] | 3 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Disjuntor 1P10A |  |  |  |  | 3 | = | 3 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 3
14.6.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Disjuntor 2P10A |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 4
14.6.3 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [10 empty] | 2 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Disjuntor 1P15A |  |  |  |  | 2 | = | 2 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 2
14.6.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 15A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [10 empty] | 5 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Disjuntor 2P15A |  |  |  |  | 5 | = | 5 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 5
14.6.5 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Disjuntor 1P20A |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 4
14.6.6 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [10 empty] | 2 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Disjuntor 1P25A |  |  |  |  | 2 | = | 2 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 2
14.6.7 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Disjuntor 2P32A |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 4
14.6.8 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR , BIPOLAR 32A - FORNECIMENTOP E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | DR 2P32A |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 4
14.6.9 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL DR, TETRAPOLAR 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | DR 3P150A |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 1
14.6.10 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, CORRENTE 45 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 4 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | DPS 45KA |  |  |  |  | 4 | = | 4 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 4
14.6.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [10 empty] | 2 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Disjuntor 3P150A |  |  |  |  | 2 | = | 2 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 2
14.6.12 | FUSIVEL 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 3 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Fusivel 1P100A |  |  |  |  | 3 | = | 3 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 3
14.7 | QUADROS
14.7.1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 60 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, COM BARRAMENTO , FORNECIMENTO E INSTALACAO | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Quadro geral 60 modulos |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 1
14.7.2 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CAIXA DE PROTEÇÃO E QUADRO PARA MEDIDOR | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Poste de concreto, caixa de medidor e medidor |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 1
14.8 | LUMINARIAS E ACESSORIOS
14.8.1 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA, INCLUSO LAMPADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [10 empty] | 31 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Plafon + Lampada LED 20W |  |  |  |  | 31 | = | 31 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 31
14.9 | REDE LOGICA (RACK)
14.9.1 | RACK ABERTO DE ATE 16U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Rack aberto |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 1
14.9.2 | PATCH PANEL 24 PORTAS (CAT 5) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Patch Panel |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 1
14.9.3 | SWITCH 24 PORTAS - GERENCIAVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Switch |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 1
14.9.4 | ORGANIZADOR PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Organizador |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 1
14.9.1 | ROTEADOR PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Roteador |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 1
14.9.1 | HUB C/ GER, 24 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Hub c/ ger |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 1
14.10 | DIVERSOS
14.10.1 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Quadro de sinalização de emergencia |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 1
14.10.2 | EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Exaustor |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto de Eletrico
| Prancha 01/03 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 1
14.11 | SPDA
14.11.1 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [10 empty] | 275 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Cabo de cobre nu 35m² |  |  |  |  | 275 | = | 275 | m
OBS: Conforme Projeto de SPDA
| Prancha 01/02 e 02/02 | [5 empty] | Total (m) | 275
14.11.2 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | [10 empty] | 114 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Comprimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Cabo de cobre nu 50mm² |  |  |  |  | 114 | = | 114 | m
OBS: Conforme Projeto de SPDA
| Prancha 01/02 e 02/02 | [5 empty] | Total (m) | 114
14.11.3 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, TAMPA DE FERRO FUNDIDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 8 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Caixa de passagem para aterramento 30x30 |  |  |  |  | 8 | = | 8 | und
OBS: Conforme Projeto de SPDA
| Prancha 01/02 e 02/02 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 8
14.11.4 | SUPORTE GUIA SIMPLES 200MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 32 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Suporte guia simples 200mm |  |  |  |  | 32 | = | 32 | und
OBS: Conforme Projeto de SPDA
| Prancha 01/02 e 02/02 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 32
14.11.5 | SUPORTE GUIA REFORÇADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 20 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Suporte guia reforçado |  |  |  |  | 20 | = | 20 | und
OBS: Conforme Projeto de SPDA
| Prancha 01/02 e 02/02 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 20
14.11.6 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 200X200MM EM AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 1 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | LEP TAP |  |  |  |  | 1 | = | 1 | und
OBS: Conforme Projeto de SPDA
| Prancha 01/02 e 02/02 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 1
14.11.7 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [10 empty] | 54 | m
| Local |  | Descrição | Quant. Peça (und) | Comprimento peça (m) |  |  | Compeimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Tubo de PVC 1.1/4" | 9 | 6 |  |  | 54 | = | 54 | m
OBS: Conforme Projeto de SPDA
| Prancha 01/02 e 02/02 | [5 empty] | CompreimentoTotal (m) | 54
14.11.8 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" . | [10 empty] | 54 | m
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Compeimento (m) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Tubo de PVC 1.1/4" |  |  |  |  | 54 | = | 54 | m
OBS: Conforme Projeto de SPDA
| Prancha 01/02 e 02/02 | [5 empty] | CompreimentoTotal (m) | 54
14.11.9 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA DE PVC - TEL 541 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 9 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Caixa de inspeção suspensa |  |  |  |  | 9 | = | 9 | und
OBS: Conforme Projeto de SPDA
| Prancha 01/02 e 02/02 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 9
14.11.10 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | [10 empty] | 13 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Haste 5/8 p/ aterramento |  |  |  |  | 13 | = | 13 | und
OBS: Conforme Projeto de SPDA
| Prancha 01/02 e 02/02 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 13
14.11.11 | SOLDA EXOTERMICA PARA FIXAÇÃO COM HASTE. | [10 empty] | 13 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Solda exotermica p/ haste |  |  |  |  | 13 | = | 13 | und
OBS: Conforme Projeto de SPDA
| Prancha 01/02 e 02/02 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 13
14.11.12 | CONECTORES DIVERSOS PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 20 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Conector diversos para haste de aterramento |  |  |  |  | 20 | = | 20 | und
OBS: Conforme Projeto de SPDA
| Prancha 01/02 e 02/02 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 20
14.11.13 | TERMINAL AEREO EM LATÃO 600MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [10 empty] | 20 | und
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Quantidade (und) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Terminal aereo 600mm |  |  |  |  | 20 | = | 20 | und
OBS: Conforme Projeto de SPDA
| Prancha 01/02 e 02/02 | [5 empty] | Quantidade Total (und) | 20
15 | SERVIÇOS DIVERSOS
15.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [10 empty] | 311.9 | m²
| Local |  | Descrição |  |  |  |  | Area (m²) |  | Total | Unid
| Casa de sáude Santa Marcelina |  | Limpeza final da obra |  |  |  |  | 311.9 | = | 311.9 | m²
[7 empty] | Area Total (m²) | 311.9

## COTAÇÃO
Objeto: | CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - ALA BEATA
Endereço: | BR - 364 - KM17 - HOSPITAL SANTA MARCELINA
Cidade: | PORTO VELHO/RO
Data: | 2020-11-04
COTAÇÃO DE MATERIAIS
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | ESQUADRIART | ALUC | DH Vidros e Esquadrias | SEAX | Média de preços
|  |  |  | (69) 3225-9894 | (69) 3215-6540 | (69) 3227-1496 | (69) 3225-5197
COT-1.1 | P01 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (0,80X2,1M) | 1 | UND | 1041 | 2335.54 | 1092 | - | 1489.5133
COT-1.2 | P02 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (0,9X2,1M) | 1 | UND | 1171.75 | 2421.91 | 1228.5 | - | 1607.3867
COT-1.3 | P03 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR EM CHAPA DUPLA, ACM, (1,0X2,1M) | 1 | UND | 1302 | 2511.08 | 1365 | - | 1726.0267
COT-1.4 | P04 - PORTA EM ALUMINIO DE CORRER EM CHAPA DUPLA, ACM, (1,2X2,1M) | 1 | UND | 1562.25 | 2937.96 | 1638 | - | 2046.07
COT-1.5 | P05 - PORTA EM VIDRO DE ABRIR 02 FOLHAS - 10MM (1,8X2,1M) | 1 | UND | 1701 | 4721.98 | 1890 | 5148.64 | 3365.405
COT-1.6 | J01 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO TIPO BASCULANTE (0,6X0,4M) | 1 | UND | 200 | 593.03 | 180 | 326.898 | 324.982
COT-1.7 | J02 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER 8MM (1,3X0,7M) | 1 | UND | 590 | 1468.81 | 364 | 1239.49 | 915.575
COT-1.8 | J03 - JANELA EM VIDRO TEMPERADO DE CORRER 8MM (2,0X0,7M) | 1 | UND | 630 | 1678.43 | 560 | 1906.9033 | 1193.8333
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | BARBOSA | PETEL | MAROK |  | Média de preços
|  |  |  | (69) 4009-8850 | (69) 3222-7575 | (69) 3222-6249
COT-1.9 | LAMPADA LED 20W | 1 | UND | 19.95 | 16 | 25.35 | - | 20.4333
ITEM | DESCRIÇÃO | QTD | UND | HIGHTECH | PORTOSOFT |  |  | Média de preços
|  |  |  | (69) 3224-7000 | (69) 2182-1960
COT-1.10 | RACK 16UR | 1 | UND | 1290 | 1563 | - | - | 1426.5
COT-1.11 | PATCH PANEL 24 PORTAS (CAT 5) | 1 | UND | 490 | 259 | - | - | 374.5
COT-1.12 | SWITCH 24 PORTAS - GERENCIAVEL | 1 | UND | 2690 | 1840 | - | - | 2265
COT-1.13 | ORGANIZADOR PARA CABOS | 1 | UND | 49.9 | 35 | - | - | 42.45
COT-1.14 | ROTEADOR PARA COMUNICAÇÃO DE DADOS | 1 | UND | 1990 | 360 | - | - | 1175